## T-PRES
|  |  |  | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat
PRESUPUESTO
[5 empty] | Precio | Medición | Importe
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
|  | Capítol | 01 | ACTUACIONES PREVIAS
'01.01 | 1 | 7G12U001 | u | Cuadro secundario para instalación eléctrica de obra formado por 1 caja de doble aislamiento de 270x180x170 mm, interruptor automático magnetotérmico, interruptor diferencial y 4 enchufes bipolares (II+T). Incluye metros de tubo corrugado y de cable necesarios para el suministro de corriente durante la obra. Incluye puesta a tierra. | 0 | 2 | 0
'01.01 | 2 | 7F12U001 | u | Red provisional de agua. Incluye conexión provisional con tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico, y colocado superficialmente. Válvula de asiento manual tipo grifo con rosca, de diámetro nominal 1/2´´, de 10 bar de presión de prueba, de bronce, precio alto y montada superficialmente. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
|  | Capítol | 02 | DERRIBOS
'01.02 | 1 | K21JB111 | u | Arranque de inodoro, anclajes, grifos, mecanismos, desagües y desconexión de las redes de suministro y evacuación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor | 0 | 12 | 0
'01.02 | 2 | K21JD111 | u | Arranque de lavabo, soporte, grifos, sifón, desagües y desconexión de las redes de suministro y evacuación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor | 0 | 15 | 0
'01.02 | 3 | K21A3011 | u | Arranque de hoja y marco de puerta interior con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor | 0 | 53 | 0
'01.02 | 4 | K218U001 | m2 | Derribo de falso techo de cualquier material e instalaciones existentes en el interior, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | 0 | 633.26 | 0
'01.02 | 5 | K214U002 | m3 | Derribo de muro de hormigón para obertura, a mano y con compresor y carga manual de escombros sobre camión o contenedor | 0 | 3.26 | 0
'01.02 | 6 | K214U001 | m2 | Derribo de muro de 20-30cm de grosor, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye parte proporcional de revestimiento, elementos encastados, instalaciones existentes en la misma. Criterio de medición: m3 de volumen realmente ejecutado medido según las indicaciones de la DT. | 0 | 128.47 | 0
'01.02 | 7 | K216U001 | m2 | Derribo de pared divisoria de 10 a 15cm de espesor, de cualquier material, a mano y con martillo rompedor manual y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye parte proporcional de revestimiento, elementos encastados, instalaciones existentes en la misma. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | 0 | 336.955 | 0
'01.02 | 8 | K216U002 | m2 | Derribo de pared divisoria de 5 a 10cm de espesor, de cualquier material, a mano y con martillo rompedor manual y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye parte proporcional de revestimiento, elementos encastados, instalaciones existentes en la misma. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | 0 | 768.91 | 0
'01.02 | 9 | K219U001 | m2 | Arranque de pavimento de cualquier material, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye parte proporcional de arranque del recrecido inferior hasta llegar a forjado. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | 0 | 633.26 | 0
'01.02 | 10 | K21QU001 | u | Retirada de mobiliario y elementos existentes en desuso, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
|  | Capítol | 03 | ESTRUCTURA
'01.03 | 1 | E442U001 | kg | Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de mañeria formados por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura. Criterio de medición: kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios siguientes:- El peso unitario para su cálculo será el teórico - Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la DF.Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes. | 0 | 400 | 0
'01.03 | 2 | E4ZW1150 | u | Anclaje de acero con taco de expansión de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca para fijación de perfiles metálicos a estructura de hormigón. Criterio de medición: Unidad de anclaje definida según las especificaciones de la DT. | 0 | 20 | 0
'01.03 | 3 | EY031000 | u | Agujero en techo de diámetro 16 a 20 cm realizado con máquina taladradora con corona de diamante. Criterio de medición: Unidad de paso realmente ejecutado según las especificaciones de la DT. | 0 | 8 | 0
'01.03 | 4 | EY031001 | u | Agujero en techo de diámetro 5 a 15 cm realizado con máquina taladradora con corona de diamante. Criterio de medición: Unidad de paso realmente ejecutado según las especificaciones de la DT. | 0 | 19 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
|  | Capítol | 04 | CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
'01.04 | 1 | E652234R | m2 | Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 98 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo estándar (A) en cada cara de 12,5 mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica >= 1,081 m2.K/W. Incluye parte proporcional de formación de estructuras especiales en aperturas, refuerzos con madera en caso de que sea necesario, formación de cajones verticales, formación de agujeros para emportar mecanismos o rejas de ventilación, bandas acústicas superiores y inferiores, cinta base y tratamiento de juntas y aristas, listo para pintar. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. | 0 | 485.675 | 0
'01.04 | 2 | E83EU021 | m2 | Incremento por cambio de placa de yeso laminado tipo (A) por tipo (H) de 12,5 mm de grossor. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. | 0 | 430.215 | 0
'01.04 | 3 | E83E146G | m2 | Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura autoportante libre normal N con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 63 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, con 1 placa tipo estándar (A) de 15 mm de espesor, fijada mecánicamente y aislamiento con placas de lana mineral de roca. Incluye parte proporcional de formación de estructuras especiales en aperturas, refuerzos con madera en caso de que sea necesario, formación de cajones verticales, formación de agujeros para emportar mecanismos o rejas de ventilación, bandas acústicas superiores y inferiores, cinta base y tratamiento de juntas y aristas, listo para pintar. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. | 0 | 826.65 | 0
'01.04 | 4 | E83EU022 | m2 | Incremento por cambio de placa de yeso laminado tipo (A) por tipo (H) de 15 mm de grossor. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. | 0 | 242.73 | 0
'01.04 | 5 | E612BR1K | m2 | Pared divisoria apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo perforado, HD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, para revestir, tomado con mortero 1:2:10 con cemento CEM II. Incluye parte proporcional de formación de estructuras especiales en aperturas, refuerzos con madera en caso de que sea necesario, formación de cajones verticales, formación de agujeros para emportar mecanismos o rejas de ventilación, bandas acústicas superiores y inferiores, cinta base y tratamiento de juntas y aristas, listo para pintar. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como las jambas. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos.Incluyen la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, en lo que hace referencia a jambas y antepechos, utilizando, si es necesario, materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. | 0 | 20.65 | 0
'01.04 | 6 | E652U001 | m2 | Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 113 mm, montantes cada 600 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo resistente al fuego (F) en cada cara de 12.5 mm de espesor cada una, y una placa tipos estándar (A) de 15mm de espesor en una de las caras, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica >= 1,081 m2.K/W | 0 | 90.045 | 0
'01.04 | 7 | E83EU002 | m2 | Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura de omegas con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 25 mm, montantes cada 600 mm de 48 mm de ancho, con 2 placas tipo estándar (A) de 12.5 mm de espesor, fijadas mecanicamente | 0 | 72.845 | 0
'01.04 | 8 | E66AU002 | u | Mampara divisoria entre cabinas sanitarias de 160 cm de longitud y 205 cm de altura total, de tablero de resinas fenólicas HPL con doble panel de 15 mm de espesor con acabado de color en ambas caras, con perfiles de fijación y pies regulables de acero inoxidable | 0 | 8 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
|  | Capítol | 05 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
'01.05 | 1 | K7C9R6P1 | m2 | Aislamiento con manta de lana mineral de roca, según UNE-EN 13162, de densidad 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0,039 W/mK, resistencia térmica >= 1,282 m2.K/W, colocada sin adherir. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% | 0 | 668.1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
|  | Capítol | 06 | REVESTIMIENTOS
'01.06 | 1 | E8449260 | m2 | Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófuga (H), para revestir, de 15 mm de espesor y borde afinado (BA), entramado de acero galvanizado formado por perfiles principales colocados cada 1000 mm y perfiles secundarios colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m , para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Incluye p.p. de encastado de elementos varios de instalaciones. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. | 0 | 96.45 | 0
'01.06 | 2 | E844U001 | m2 | Falso techo registrable de placas de yeso laminado acabado, modelo AMF Ecomin y marca KNAUF, con perforaciones a toda la superfície, 600x 600 mm y 12.5 mm de espesor con clase de absorción acústica C según la UNE-EN ISO 11654, sistema desmontable con estructura de acero galvanizado visto formado por perfiles principales con forma de T invertida de 24 mm de base colocados cada 1.2 m y fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1.2 m, con perfiles secundarios colocados formando retícula de 600x 600 mm, para una altura de falso techo de 4 m como máximo | 0 | 571.65 | 0
'01.06 | 3 | E844M211 | m2 | Formación de cajón en falso techo con placas de yeso laminado tipo estándar (A) de 15 mm de espesor, colocadas con entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfiles colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. | 0 | 5.145 | 0
'01.06 | 4 | E898K2A0 | m2 | Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, color e escoger por la DF, con una capa selladora y dos de acabado. Criterio de medición: m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT.Deducción de la superficie correspondiente a oberturas:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% | 0 | 668.1 | 0
'01.06 | 5 | E81121D4 | m2 | Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con mortero mixto 1:0,5:4, fratasado y enlucido con cemento pórtland con caliza 32,5 R. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen la limpieza de los elementos que configuran el hueco, como son marcos que se hayan ensuciado. | 0 | 20.65 | 0
'01.06 | 6 | E898J2A0 | m2 | Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, de color a escoger por la DF, con una capa selladora y dos de acabado. Criterio de medición: m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT.Deducción de la superficie correspondiente a oberturas:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% | 0 | 20.65 | 0
'01.06 | 7 | E82CU001 | m2 | Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con baldosa de gres porcelánico o cerámica esmaltada mate color a escoger por la DF, grupo BIa (UNE-EN 14411), 20€/m2, 60x30cm, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% | 0 | 416.73 | 0
'01.06 | 8 | E86A5AA6 | m2 | Forrado de paramento vertical con plancha de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 1 mm de espesor, acabado mate y trabajado en el taller, colocado con fijaciones mecánicas sobre perfilería de acero galvanizado con montantes cada 60 cm. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | 0 | 19.575 | 0
'01.06 | 9 | E867U001 | m2 | Revestimiento de paramento vertical de policarbonato tipo Lexan Cliniwalll, de la casa Sabic, de 1,7 mm de espesor, h=<3m, colocado adherido, clasificación al fuego Bs1-d0, color a escoger por la DF. Incluido la ejecución de todos los remates y cortes necesarios para su correcto acabado. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | 0 | 497.505 | 0
'01.06 | 10 | E865U002 | m2 | Revestimiento de paramento vertical con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas, de alta densidad, acabado con melamina a una cara de color gris corporativo (U936 ST 15 Ombra), de 19 mm de espesor, colocado adherido. Incluye remates de esquinas y zonas donde se requiera de acero inoxidable tipo Schlüter Jolly. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | 0 | 2.72 | 0
'01.06 | 11 | E865U003 | m2 | Revestimiento de paramento vertical con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas, de alta densidad, acabado con melamina a una cara de color blanco mate, de 19 mm de espesor, colocado adherido. Incluye remates de esquinas y zonas donde se requiera de acero inoxidable tipo Schlüter Jolly. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | 0 | 476.195 | 0
'01.06 | 12 | E84ZG1A0 | u | Registro para falso techo de placas de yeso laminado formado por trampilla de 50x50 cm2 con marco de aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H) con un espesor total de 15 mm como máximo, cierre de presión y dispositivo de retención, colocado con perfilería de acero galvanizado. Criterio de medición: Unidad de registro colocada según las especificaciones de la DT. | 0 | 4 | 0
'01.06 | 13 | E84ZU001 | u | Registro para falso techo de placas de yeso laminado formado por trampilla de 100x50 cm2 con marco de aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H) con un espesor total de 15 mm como máximo, cierre de presión y dispositivo de retención, colocado con perfilería de acero galvanizado. Criterio de medición: Unidad de registro colocada según las especificaciones de la DT. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
|  | Capítol | 07 | PAVIMENTOS
'01.07 | 1 | E9DCU001 | m2 | Pavimento interior, de baldosa de gres porcelánico clase 1 frente a las caidas, de forma rectangular de 60x40cm, modelo Base Antracita de Roca o equivalente, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% | 0 | 386.16 | 0
'01.07 | 2 | E9DCU002 | m2 | Pavimento interior, de baldosa de gres porcelánico clase 2 frente a las caidas, de forma rectangular de 60x40cm, modelo Base Antracita de Roca o equivalente, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% | 0 | 28.25 | 0
'01.07 | 3 | E9U371A1 | m | Zócalo de baldosa de gres porcelánico, de 7 cm de altura, de las mismas características que el pavimento, tomado con adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la longitud correspondiente a los huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:- Huecos de ancho <= 1 m: No se deducen - Huecos de ancho > 1 m: Se deducen el 100% | 0 | 399.32 | 0
'01.07 | 4 | E9P2U001 | m2 | Pavimento vinílico decorativo de la marca GERFOR o similar, modelo CREATION 55 y color a escoger por la DF, de 2,5mm de espesor, en rollo de 1,20m. Capa de uso transparente de 0,55mm de PVC puro, sin cargas minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor inferior a 2,0 mm3 (Grupo T). Instalado sobre solera dura, lisa, seca, plana y sin fisuras y fijado con adhesivo de emulsión acrílica C2. Incluye parte proporcional de remates con paramento vertical, con zócalo de media caña de 7cm de altura. | 0 | 68.15 | 0
'01.07 | 5 | E9P2U002 | m2 | Pavimento vinílico decorativo de la marca GERFOR o similar, modelo CREATION 55 y color a escoger por la DF, de 2,5mm de espesor, en rollo de 1,20m. Capa de uso transparente de 0,55mm de PVC puro, sin cargas minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor inferior a 2,0 mm3 (Grupo T). Instalado sobre solera dura, lisa, seca, plana y sin fisuras y fijado con adhesivo de emulsión acrílica C3. Incluye parte proporcional de remates con paramento vertical, con zócalo de media caña de 7cm de altura. | 0 | 6 | 0
'01.07 | 6 | E9M1U001 | m2 | Pavimento interior continuo de 2 capas resina epoxi, con dotación de 1.6 kg/m2. Antideslizante clase C2 frente a caídas. Acabado no brillante. Incluye parte proporcional de remates con paramento vertical, con zócalo de media caña de 7cm de altura. | 0 | 101.66 | 0
'01.07 | 7 | K9P6U001 | m2 | Pavimento continuo de linóleo clase C2 frente a caídas colocado con adhesivo acrílico de dispersión acuosa y soldado en caliente con cordón celular de diámetro 4 mm. Incluye parte proporcional de remates con paramento vertical, con zócalo de media caña de 7cm de altura. | 0 | 83.75 | 0
'01.07 | 8 | E93A13D0 | m2 | Recrecido del soporte de pavimentos, de 3 cm de espesor, con mortero de cemento 1:6. Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% | 0 | 673.97 | 0
'01.07 | 9 | E9Z5U001 | m | Tapajuntas de pavimento de pavimento, para junta de 40 mm de anchura media, de acero inoxidable mate atornillado a pavimento, para altas solicitaciones. Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 9.3 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
|  | Capítol | 08 | CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES
|  | Titol 3 | 01 | CARPINTERIA DE MADERA
'01.08.01 | 1 | E66AU001 | u | P1. Puerta practicable de cabina sanitaria de 80cm de anchura y 210 cm de altura total, de tablero de resinas fenólicas HPL de 30mm de espesor con acabado de color en ambas caras con herrajes de acero inoxidable, compuestos de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, pies regulables y perfil superior de soporte con elementos de fijación. | 0 | 8 | 0
'01.08.01 | 2 | 1A21U006 | u | P2. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 80x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | 0 | 17 | 0
'01.08.01 | 3 | 1A21U005 | u | P4. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 120x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye mirilla de 50cm de diámetro. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | 0 | 2 | 0
'01.08.01 | 4 | 1A21U001 | u | P5. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 140x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | 0 | 2 | 0
'01.08.01 | 5 | 1A21U002 | u | P6. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 140x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye una mirilla por puerta de 50cm de diámetro. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | 0 | 2 | 0
'01.08.01 | 6 | 1A21U004 | u | P7. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 120x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | 0 | 1 | 0
'01.08.01 | 7 | 1A21UU010 | u | PC1. Carpintería interior, con sistema krona, hoja de puerta corredera de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado con fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 90x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye carcasa de krona, maneta tipo Salina o equivalente, con cepillado y tope de puerta, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | 0 | 3 | 0
'01.08.01 | 8 | 1A21UU011 | u | PC2. Carpintería interior, con sistema krona, hoja de puerta corredera de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado con fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 100x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye carcasa de krona, maneta tipo Salina o equivalente, con cepillado y tope de puerta, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
|  | Capítol | 08 | CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES
|  | Titol 3 | 02 | CARPINTERIA DE ALUMINIO
'01.08.02 | 1 | EAF1U009 | u | F01. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 180x80 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 2 | 0
'01.08.02 | 2 | EAF1U002 | u | F02. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 285x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 1 | 0
'01.08.02 | 3 | EAF1U004 | u | F03. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 225x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 1 | 0
'01.08.02 | 4 | EAF1U001 | u | F04. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero galvanizado, para un hueco de obra aproximado de 320x100 cm, elaborada con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+5 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 1 | 0
'01.08.02 | 5 | EAF1U006 | u | F05. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 170x110 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 1 | 0
'01.08.02 | 6 | EAF1U008 | u | F06. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 160x110 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 2 | 0
'01.08.02 | 7 | EAF1U005 | u | F07. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 200x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 1 | 0
'01.08.02 | 8 | EAF1U007 | u | F09. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 183x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 1 | 0
'01.08.02 | 9 | EAF1U003 | u | F10. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 250x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 1 | 0
'01.08.02 | 10 | EAF7U001 | u | Balconera de aluminio lacado con rotura de puente térmico, colocada sobre premarco de acero galvanizado, con una hoja batiente, para un hueco de obra aproximado de 80x220 cm, elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. | 0 | 1 | 0
'01.08.02 | 11 | EAF1U010 | u | F08. Tabique tipus DIVITECNIC de la marca MATESUFijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 220x110 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrios sencillos laminar 5+5 trasnlucido a testa i laminar butiral 5+5 trasnparente con junta termoplástica, incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
|  | Capítol | 08 | CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES
|  | Titol 3 | 03 | DIVISIONES Y CERRAMIENTOS DE VIDRIO
'01.08.03 | 1 | E66EU001 | m2 | Mampara modular de 80 mm de espesor, formada por simple vidrio laminar translucido de seguridad de 5+5 mm de espesor, con tubo de 15mm de acero inoxidable mate y 'U' laterales juntas termoplásticas para el sellado de los vidrios y del perímetro de los tableros, colocada. Incluye cualquier subestructura necesaria para la colocación de las mismas. Módulos a definir por la DF, según planos. Incluye colocación a 20cm del suelo. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. El precio incluye el replanteo, colocación del bastidor y de los paneles, y todas las operaciones necesarias para su correcto acabado. | 0 | 22.77 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
|  | Capítol | 08 | CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES
|  | Titol 3 | 04 | CARPINTERIAS RF
'01.08.04 | 1 | KASAU001 | u | P3*. Puerta cortafuegos de placas HPL, EI2-C 60, una hoja batiente, para una luz de 80x210 cm, revestida acabada igual que el revestimiento del paramento vertical, con paneles fonoabsorventes, de color e escoger por la DF, estructura de la puerta incluida, premarco de acero 40x40. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente, cerraje de acero inoxidable, con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena, colocada. Incluye p.p de pintura para su total acabado. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 2 | 0
'01.08.04 | 2 | KASAU002 | u | P8. Puerta cortafuegos de placas HPL, EI2-C 60, una hoja batiente, para una luz de 70x210 cm, de 43mm de grosor acabado con forrado de acero inoxidable, estructura de la puerta incluida, premarco de acero 40x40. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente, cerraje de acero inoxidable, con cerradura de golpe y llave, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye p.p de pintura para su total acabado. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena, colocada. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 1 | 0
'01.08.04 | 3 | KASAU003 | u | P5*. Puerta cortafuegos de metàlica, EI2-C 60, de dos hojas batientes, para una luz de 140x210 cm, de 43mm de grosor, estructura de la puerta incluida, premarco de acero 40x40. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente, cerraje de acero inoxidable, con cerradura de golpe y llave, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye p.p de pintura para su total acabado. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena, colocada. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
|  | Capítol | 09 | ACRISTALAMIENTOS
'01.09 | 1 | EC1K1501 | m2 | Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, colocado adherido a paramento vertical, con los cuatro perímetros pulidos. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes:- Largo y ancho: Múltiplos de 6 cmSe tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea. | 0 | 7.75 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
|  | Capítol | 10 | INSTALACIONES
|  | Titol 3 | 01 | SANITARIOS Y GRIFERIAS
'01.10.01 | 1 | EJ13B61A | u | Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada, de la casa ROCA modelo Foro, redondo, de color blanco y empotrado en encimera. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 8 | 0
'01.10.01 | 2 | EJ13U002 | u | Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada, de la casa ROCA, ovalado, de color blanco y empotrado en encimera. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 7 | 0
'01.10.01 | 3 | EJ13U003 | u | Lavabo suspendido de porcelana esmaltada, de la casa ROCA modelo estudio angular, redondo, de 45x60cm, de color blanco y suspendido para ir visto. Incluye la subestructura para su sujeción y el refuerzo en caso de ser necesario en paredes. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 1 | 0
'01.10.01 | 4 | EJ23U001 | u | Grifo monomando para lavabo, de la casa ROCA modelo L20 o GROHE EUROSTYLE, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio superior, con desagüe mecánico incorporado con salida de 1´´1/4, con dos entradas de manguitos. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 15 | 0
'01.10.01 | 5 | EJ23U002 | u | Grifo monomando para lavabo, de la casa ROCA modelo para vertedero a escoger por la DF, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio superior, con desagüe mecánico incorporado con salida de 1´´1/4, con dos entradas de manguitos. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 1 | 0
'01.10.01 | 6 | EJ14BB11 | u | Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, marca ROCA modelo meridian, de color blanco, y conectado a la red de evacuación. Incluye cisterna doble de 3/6l. para inodoro, accionamiento manual con descarga dual de la casa ROCA compatible con el conjunto, colocada con fijaciones mecánicas. Incluye tapa y aro de supralit para inodoro con caida amortiguada. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 8 | 0
'01.10.01 | 7 | EJ46U003 | u | Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de aluminio recubierto de nilón, marca Simex referencia 02032 o equivalente, colocada con fijaciones mecánicas. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
|  | Capítol | 11 | EQUIPAMIENTOS
'01.11 | 1 | EQ51U002 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 250x60x2cm de encimera, 250x30x2cm frontal y laterales de 55x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 0 | 1 | 0
'01.11 | 2 | EQ51U003 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 295x60x2cm de encimera, 250x30x2cm frontal y lateral de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 0 | 1 | 0
'01.11 | 3 | EQ51U005 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 210x60x2cm de encimera, 210x30x2cm frontal y lateral de 55x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 0 | 1 | 0
'01.11 | 4 | EQ51U006 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 305x60x2cm de encimera, 305x30x2cm frontal y lateraesl de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 0 | 1 | 0
'01.11 | 5 | EQ51U007 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 270x60x2cm de encimera, 270x30x2cm frontal y lateral de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 0 | 1 | 0
'01.11 | 6 | EQ51U008 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 195x60x2cm de encimera, 195x30x2cm frontal y lateral de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 0 | 1 | 0
'01.11 | 7 | EQ51U009 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 175x60x2cm de encimera, 175x30x2cm frontal y lateral de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 0 | 1 | 0
'01.11 | 8 | EQ51U010 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 160x60x2cm de encimera, 160x10x2cm frontal y sobre de 160x10x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 0 | 2 | 0
'01.11 | 9 | EQ51U011 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 260x60x2cm de encimera, 260x10x2cm frontal y sobre de 260x10x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 0 | 1 | 0
'01.11 | 10 | EQ51U012 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 90x60x2cm de encimera, 90x10x2cm frontal y sobre de 90x10x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 0 | 1 | 0
'01.11 | 11 | EQ71U001 | u | Conjunto de mueble para mostrador compuesto por dos niveles, el inferior de color corporativa (U963 ST15 Burdeos) por la parte exterior y blanco por la parte interior, a 80cm de altura y el superior de melamina color blanco a escoger por la DF hasta una altura de 115cm. El sobre es de melamina blanca en todo el conjunto, todo de aglomerado con melamina, montado sobre pies de acero inoxidable, precio alto, incluido herrajes para su montaje, colocado apoyado en el suelo y fijado a la pared. Todo según plano detalle. Criterio de medición: Unidad de cantidad colocada según las especificaciones de la DT. | 0 | 1 | 0
'01.11 | 12 | EQ54U001 | u | Conjunto de muebles bajos para toda la largada de la pared a una altura de 90cm de color a definir por la DF. Todo según detalle de planos y especificaciones de la DF. Criterio de medición: Unidades según especificaciones de proyecto. | 0 | 1 | 0
'01.11 | 13 | EQ54U015 | u | Cámara frigorifica prefabricada de midas descritas en plano. Inclou tots els mecanismes, ferratges i mitjans auxiliars per l'execució de la totalitat de la partida. Incluye todos los mecanismos, cerrajes i medidas auxiliares paa la totalidad de la partida. Criterio de medición: Unidades según especificaciones de proyecto. Todo según detalle de planos y especificaciones de la DF. | 0 | 3 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
|  | Capítol | 12 | AYUDAS DE ALBAÑILERIA
'01.12 | 1 | EY01U010 | pa | Trabajos de limpieza de final de obra por empresa especializada de pavimentos interiores y exteriores, cerramientos practicables y fijos interiores y exteriores, vidrios, paredes, locales humedos. A justificar mediante albaranes aprovados por la D.F. | 0 | 1 | 0
'01.12 | 2 | EY01U002 | m2 | Ayuda de albañilería, para partidas de reparación y/o pequeñas modificaciones de obra. Remates de albañileria, enyesados, tapado de agujeros, masillados, pintados, cajones de cartón-yeso, pintado de zona afectadas por las obras. Partida de cobro íntegro. | 0 | 80 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
|  | Capítol | 13 | CONTROL DE CALIDAD
'01.13 | 1 | CQ000001 | u | Aplicación de los ensayos de control de calidad según el Programa de Control de Calidad. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
|  | Capítol | 14 | SEGURIDAD Y SALUD
'01.14 | 1 | SS000003 | u | Aplicación de las medidas de seguridad según el Estudio de Seguridad y Salud. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
|  | Capítol | 15 | GESTIÓN DE RESIDUOS
'01.15 | 1 | K2R540J0 | m3 | Transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 9 m3 de capacidad. Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la DF.La unidad de obra no incluye los gastos de vertido ni de mantenimiento del vertedero.Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. | 0 | 569.889 | 0
'01.15 | 2 | K2RA73G1 | m3 | Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción incluido, según la LLEI 8/2008, de residuos mezclados inertes con una densidad 1,0 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002). Criterio de medición: m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente.La unidad de obra incluye todos los gastos por la disposición de cada tipo de residuo en el centro correspondiente.Incluye el canon de vertido del residuo a depósito controlado, según lo que determina la Ley 8/2008, el pago del cual queda suspendido según la Ley 7/2011.La empresa receptora del residuo facilitará al constructor la información necesaria para cumplimentar el certificado de disposición de residuos, de acuerdo con el articulo 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. | 0 | 569.889 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO : |  |  | 0

## T-APU
1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Nº | Código | U.M. | Descripción | [6 empty] | Precio
Elemento compuesto
| B867U001 | m2 | Resvestimiento mural vinílico Dcop Cliniwall 1,5mm |  |  |  | Rend.: | 1
| BGW41000 | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos |  |  |  | Rend.: | 1
| CQU001 | pa | Ensayos control calidad |  |  |  | Rend.: | 1
| D0701641 | m3 | Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra. Criterio de medición: m3 de volumen necesario elaborado en la obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0150000 | h | Peón especialista | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C1705600 | h | Hormigonera de 165 l | 0.7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
Material
| B0512401 | t | Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos | 0.25 |  | x |  | = | 0
| B0310020 | t | Arena de cantera para morteros | 1.63 |  | x |  | = | 0
| B0111000 | m3 | Agua | 0.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| D070A4D1 | m3 | Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra. Criterio de medición: m3 de volumen necesario elaborado en la obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0150000 | h | Peón especialista | 1.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C1705600 | h | Hormigonera de 165 l | 0.725 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
Material
| B0532310 | kg | Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacos | 400 |  | x |  | = | 0
| B0310020 | t | Arena de cantera para morteros | 1.53 |  | x |  | = | 0
| B0111000 | m3 | Agua | 0.2 |  | x |  | = | 0
| B0512401 | t | Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos | 0.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| D070A8B1 | m3 | Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:0,5:4 y 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra. Criterio de medición: m3 de volumen necesario elaborado en la obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0150000 | h | Peón especialista | 1.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C1705600 | h | Hormigonera de 165 l | 0.725 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
Material
| B0532310 | kg | Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacos | 190 |  | x |  | = | 0
| B0512401 | t | Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos | 0.38 |  | x |  | = | 0
| B0310020 | t | Arena de cantera para morteros | 1.38 |  | x |  | = | 0
| B0111000 | m3 | Agua | 0.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| SSU001 | pa | Seguretat i salut |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida de obra
| E652447R | m2 | Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 146 mm, montantes cada 600 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo resistente al fuego (F) en cada cara de 12.5 mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica >= 1,081 m2.K/W |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.37 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.13 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B7J500ZZ | kg | Masilla para junta de placas de cartón-yeso | 0.8 |  | x |  | = | 0
| B6B12211 | m | Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de anchura | 1.995 |  | x |  | = | 0
| B7JZ00E1 | m | Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado | 4 |  | x |  | = | 0
| B6B11211 | m | Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura | 4.893 |  | x |  | = | 0
| B0CC3310 | m2 | Placa de yeso laminado resistente al fuego (F) y espesor 12.5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520 | 4.12 |  | x |  | = | 0
| B0A61600 | u | Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo | 12 |  | x |  | = | 0
| B0A4A400 | cu | Tornillos galvanizados | 0.15 |  | x |  | = | 0
| B0A44000 | cu | Tornillos para placas de yeso laminado | 0.5 |  | x |  | = | 0
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado | 0.94 |  | x |  | = | 0
| B7C9R5M0 | m2 | Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0,037 W/mK y resistencia térmica >= 1,081 m2.K/W | 2.06 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E66AA100 | u | Módulo frontal de cabina sanitaria formado por una puerta practicable y lateral fijo, de 80 cm de anchura y 205 cm de altura total, de tablero de resinas fenólicas HPL de 13 mm de espesor con acabado de color en ambas caras con herrajes de acero inoxidable, compuestos de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, pies regulables y perfil superior de soporte con elementos de fijación |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B66ZA000 | u | Herrajes para mamparas sintéticas para módulo frontal con puerta y elemetos fijos, compuestos de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, 2 pies regulables y perfil superior y soportes, de acero inoxidable | 1 |  | x |  | = | 0
| B66AA00A | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de espesor, con acabado de color en ambas caras, trabajada en taller para formar módulo frontal con puerta y elemetos fijos de cabinas sanitarias | 1.6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E66AB090 | u | Mampara divisoria entre cabinas sanitarias de 160 cm de longitud y 205 cm de altura total, de tablero de resinas fenólicas HPL de 13 mm de espesor con acabado de color en ambas caras, con perfiles de fijación y pies regulables de acero inoxidable |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B66AB00A | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de espesor, con acabado de color en ambas caras, trabajada en taller para formar divisoria ente cabinas sanitarias | 3.2 |  | x |  | = | 0
| B66ZB000 | u | Herrajes para mamparas sintéticas para divisoria ente cabinas, compuestos de perfiles U o L para fijación a pared o mampara y pie regulable de 15 cm de altura, de acero inoxidable | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E83E2JGA | m2 | Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura autoportante libre normal N con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 73 mm, montantes cada 600 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, con 2 placas tipo estándar (A) de 12.5 mm de espesor, fijadas mecanicamente |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.095 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B6B11211 | m | Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura | 2.33 |  | x |  | = | 0
| B0CC1310 | m2 | Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x |  | = | 0
| B6B12211 | m | Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de anchura | 0.95 |  | x |  | = | 0
| B0A4A400 | cu | Tornillos galvanizados | 0.12 |  | x |  | = | 0
| B0A44000 | cu | Tornillos para placas de yeso laminado | 0.5 |  | x |  | = | 0
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado | 0.47 |  | x |  | = | 0
| B7J500ZZ | kg | Masilla para junta de placas de cartón-yeso | 0.8 |  | x |  | = | 0
| B0A61600 | u | Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo | 6 |  | x |  | = | 0
| B7JZ00E1 | m | Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E8445260 | m2 | Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A), para revestir, de 15 mm de espesor y borde afinado (BA), entramado de acero galvanizado formado por perfiles principales colocados cada 1000 mm y perfiles secundarios colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m , para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Incluye p.p. de encastado de elementos varios de instalaciones. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B7J500ZZ | kg | Masilla para junta de placas de cartón-yeso | 0.4725 |  | x |  | = | 0
| B7JZ00E1 | m | Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado | 1.89 |  | x |  | = | 0
| B0A44000 | cu | Tornillos para placas de yeso laminado | 0.18 |  | x |  | = | 0
| B0CC1410 | m2 | Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x |  | = | 0
| B84Z7850 | m2 | Entramado de estructura doble de acero galvanizado para falso techo continuo de placas de yeso laminado formado por perfiles principales colocados cada 1000 mm como máximo y perfiles secundarios colocados cada 600 mm como máximo , para fijar al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para soportar una carga de hasta 15 kg | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E844K102 | m2 | Falso techo registrable de placas de yeso laminado acabado con perforaciones a toda la superfície, 600x 600 mm y 12.5 mm de espesor con clase de absorción acústica C según la UNE-EN ISO 11654, sistema desmontable con estructura de acero galvanizado visto formado por perfiles principales con forma de T invertida de 24 mm de base colocados cada 1.2 m y fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1.2 m, con perfiles secundarios colocados formando retícula de 600x 600 mm, para una altura de falso techo de 4 m como máximo |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B844C20A | m2 | Placa de yeso laminado para falso techo registrable de 12.5 mm de espesor, acabado con perforaciones a toda la superfície y velo , de 600x600 mm y canto recto ( A) según la norma UNE-EN 13964 , para que quede el entramado visto y con un coeficiente de absorción acústica ponderado 0.65 según UNE-EN ISO 11654 , y reacción al fuego A2-s1, d0 | 1.03 |  | x |  | = | 0
| B84ZE510 | m2 | Estructura de acero galvanizado vista para falso techo de placas de 600x600 mm formada por perfiles principales en forma de T invertida de 24 mm de base colocados cada 1.2 m para fijar en el techo mediante varilla de suspensión cada 1.2 m, y perfiles secundarios formando retícula, incluído parte proporcional de perfiles de remate, suspensores y fijaciones, para soportar una carga de hasta 14 kg | 1.03 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E844S211 | m2 | Formación de cajón en falso techo con placas de yeso laminado tipo hidrófuga (H) de 15 mm de espesor, colocadas con entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfiles colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.1995 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.654 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B84Z5610 | m2 | Entramado de estructura simple de acero galvanizado para falso techo continuo de placas de yeso laminado formado por perfiles colocados cada 600 mm como máximo , para fijar al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para soportar una carga de hasta 15 kg | 2.16 |  | x |  | = | 0
| B0A44000 | cu | Tornillos para placas de yeso laminado | 0.84 |  | x |  | = | 0
| B0CC2410 | m2 | Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520 | 1.2 |  | x |  | = | 0
| B7JZ00E1 | m | Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado | 3.78 |  | x |  | = | 0
| B7J500ZZ | kg | Masilla para junta de placas de cartón-yeso | 1.41 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E86A5FA6 | m2 | Forrado de paramento vertical con plancha de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 1,5 mm de espesor, acabado mate y trabajado en el taller, colocado con fijaciones mecánicas sobre perfilería de acero galvanizado con montantes cada 60 cm. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a cerrajero | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A013F000 | h | Ayudante cerrajero | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A4A400 | cu | Tornillos galvanizados | 0.093 |  | x |  | = | 0
| B0A61600 | u | Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo | 12 |  | x |  | = | 0
| B8635FA6 | m2 | Plancha de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 1,5 mm de espesor, acabado mate y trabajado en el taller | 1.05 |  | x |  | = | 0
| B83ZA700 | m | Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles entre 75 a 85 mm de ancho | 1.66 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E93AC165 | m2 | Recrecido y nivelación del soporte de 2 mm de espesor, con pasta autonivelante de cemento tipo CT-C30-F7-A12 según UNE-EN 13813, aplicada manualmente, según especificaciones del fabricante del pavimento acabado. Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.07 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B0731773 | kg | Pasta autonivelante de cemento tipo CT con clase C30 de resistencia a compresión, clase F7 de resistencia a flexión y clase A12 de resistencia al desgaste Böhme, según UNE-EN 13813, suministrada en sacos | 5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E9DC1S23 | m2 | Pavimento interior, de baldosa de gres porcelánico clase 1 frente a las caidas, grupo BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular de 120x60cm, modelo Boston Stone de porcelanosa o equivalente, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.45 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Peón | 0.03 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B05A2103 | kg | Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color | 1.425 |  | x |  | = | 0
| B0711010 | kg | Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004 | 7.0035 |  | x |  | = | 0
| B0FHE181 | m2 | Baldosa de gres porcelánico prensado esmaltado antideslizante de forma rectangular o cuadrada, de 6 a 15 piezas/m2, precio superior, grup BIa (UNE-EN 14411) | 1.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E9M11028 | m2 | Pavimento continuo de 2 capas resina sintética, con dotación de 1.6 kg/m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Peón | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B9M1R000 | kg | Resina sintética para pavimento continuo | 1.68 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EAF7D39C | u | Balconera de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, colocada sobre premarco, con una hoja batiente, para un hueco de obra aproximado de 90x220 cm, elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BAF3D29C | m2 | Balconera de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico, para colocar sobre premarco, con una hoja batiente, para un hueco de obra de 1,5 a 1,99 m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana | 1.98 |  | x |  | = | 0
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.13 |  | x |  | = | 0
| B7J50090 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponente | 0.37 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EAP36186 | u | Marco de tabicón para puerta, de hojas batientes, de madera de pino flandes para pintar para una luz de marco de 80 cm de anchura y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT.La unidad de obra no incluye el coste de la colocación del marco, que es imputable a la unidad de obra de ejecución de la pared en la cual va colocado si la superficie es igual o inferior a 4 m2, o a una unidad de obra específica de colocación de marcos en caso diferente. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BAP36186 | u | Marco de tabicón para puerta, de hojas batientes de madera de pino flandes para pintar, para una luz de marco de 80 cm de ancho y de 210 cm de altura | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EAPG6A86 | u | Forrado de premarco de tabicón, para puerta de hojas batientes, con madera chapada con melamina, para una luz de marco de 80 cm de ancho y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012A000 | h | Oficial 1a carpintero | 0.55 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BAZ26AA0 | m | Galce para forrado de marcos para premarco de tabicón, para hoja batiente, de madera chapada con melamina | 5.5 |  | x |  | = | 0
| B0A31000 | kg | Clavo de acero | 0.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EAQDM440 | u | Hoja batiente para puerta interior, de 40 mm de espesor, 80 cm de anchura y 200 cm de altura , de caras lisas de tablero de madera de densidad media de 8mm de espesor , estructura interior de madera, acabado chapado melamina. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012A000 | h | Oficial 1a carpintero | 0.855 | /R | x |  | = | 0
| A013A000 | h | Ayudante carpintero | 0.038 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BAZGC360 | u | Herrajes para puerta de interior de una hoja batiente, de precio medio | 1 |  | x |  | = | 0
| BAQDM440 | u | Hoja batiente para puerta interior de 40 mm de espesor, 80 cm de anchura y 200 cm altura , de caras lisas de tablero de madera de densidad media de 8mm de espesor , estructura interior de madera, acabado chapado melamina | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EAQF8L1B | u | Hoja para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 80x 210 cm, de caras lisas, acabado superficial conde DM lacado, herrajes de precio alto y tapetas del premarco con madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012A000 | h | Oficial 1a carpintero | 1.2 | /R | x |  | = | 0
| A013A000 | h | Ayudante carpintero | 0.06 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BAQDS18A | u | Hoja para puerta interior de 40 mm de espesor, para una luz de 80x 210 cm, de caras lisas con acabado lacado | 1 |  | x |  | = | 0
| BAZ2C846 | u | Galce para puerta corredera empotrada para una luz de paso de 80x 210cm, de DM lacado, para 1 hoja | 1 |  | x |  | = | 0
| BAZGC2H0 | u | Herrajes para puerta de interior de una hoja corredera, de precio alto | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EAZ1U010 | m | Tapajuntas de madera chapada con melamina de sección rectangular lisa de 9 mm de espesor y de 60 mm de anchura |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012A000 | h | Oficial 1a carpintero | 0.044 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BAZ1U010 | m | Tapajuntas de madera chapada con melamina de sección rectangular lisa de 9 mm de espesor y de 60 mm de anchura | 1.05 |  | x |  | = | 0
| B0A31000 | kg | Clavo de acero | 0.01 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EC151D01 | m2 | Vidrio laminar de seguridad SILENT , de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral transparente, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes: se tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea:- Largo y ancho: Múltiplos de 3 cm - Unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 por unidad |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012E000 | h | Oficial 1a vidriero | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BC151D01 | m2 | Vidrio laminar de seguridad , de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral transparente, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600 | 1.3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| ECZ37150 | m | Pulido de cantos espejo de luna incolora de 5 mm de espesor. Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012E000 | h | Oficial 1a vidriero | 0.13 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C2007000 | h | Pulidora | 0.13 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EG121302 | u | Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 270x180x170 mm y montada superficialmente. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW12000 | u | Parte proporcional de accesorios de caja de doble aislamiento | 1 |  | x |  | = | 0
| BG121300 | u | Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 180x270x170 mm | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EG415DJD | u | Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de los cuadros eléctricos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BG415DJD | u | Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Elemento compuesto
| BGW41000 | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal elemento compuesto | [6 empty] | 0
Otros
| A%AUX001 | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | 1.5 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EG4243JD | u | Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de los cuadros eléctricos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BG4243JD | u | Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilidad, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Otros
| BGW42000 | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores diferenciales | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EG63D15S | u | Toma de corriente de superficie, bipolar com toma de tierra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y caja estanca, con grado de protección IP-55, precio alto, montada superficialmente. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.183 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW63000 | u | Parte proporcional de accesorios para enchufes | 1 |  | x |  | = | 0
| BG63D15S | u | Toma de corriente para montar superficialmente, bipolar com toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y caja estanca, con grado de protección IP-55, precio alto | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EJ13U001 | u | Lavabo suspendido de porcelana esmaltada, de la casa ROCA modelo khroma, rectangular, de 80x48cm, de color blanco y suspendido para ir visto. Incluye la subestructura para su sujeción y el refuerzo en caso de ser necesario en paredes. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012J000 | h | Oficial 1a fontanero | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A013J000 | h | Ayudante fontanero | 0.075 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ13B61A | u | Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho <= 53 cm, de color blanco y precio superior | 2 |  | x |  | = | 0
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.025 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EJ1BF574 | u | Cisterna empotrada para inodoro, con estructura de soporte para ir en tabique ligero o de placas, con una altura aproximada de 1,2 m y ancho de 0,35 a 0,45 m, para una descarga de 6 l, accionamiento manual con acabado cromado, colocada con fijaciones mecánicas |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013J000 | h | Ayudante fontanero | 0.112 | /R | x |  | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a fontanero | 0.45 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ24E022 | u | Mecanismo de accionamiento manual para inodoro, acabado cromado | 1 |  | x |  | = | 0
| BJ1BF5A4 | u | Cisterna empotrada para inodoro, con estructura de soporte para ir en tabique ligero o de placas, con una altura aproximada de 1,2 m y ancho de 0,35 a 0,45 m, para una descarga de 6 l y accionamiento manual | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EJ2351AG | u | Grifo monomando para lavabo, de la casa ROCA modelo Targa, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio superior, con desagüe mecánico incorporado con salida de 1´´1/4, con dos entradas de manguitos. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013J000 | h | Ayudante fontanero | 0.225 | /R | x |  | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a fontanero | 0.9 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ2351AG | u | Grifo monomando para lavabo, para montar superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio superior, con desagüe mecánico incorporado, de 1´´1/4, con dos entradas de manguitos | 0.8 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EQ512K51 | m2 | Encimera de piedra natural calcárea nacional, de 30 mm de espesor, precio medio, de 60 a 99 cm de longitud, colocado sobre soporte mural y empotrado en el paramento |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.7 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 1.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ512K50 | m2 | Piedra natural calcárea nacional para encimeras, de 30 mm de espesor, precio medio, de 60 a 99 cm de longitud | 1 |  | x |  | = | 0
| BJ1ZQ000 | u | Soporte mural de acero galvanizado para fregaderos, lavaderos y lavabos colectivos | 4.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Elemento compuesto
| D0701641 | m3 | Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra. Criterio de medición: m3 de volumen necesario elaborado en la obra. | 0.0074 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal elemento compuesto | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EQ512Q81 | m2 | Encimera de piedra natural calcárea nacional, de 30 mm de espesor, precio económico, de 100 a 149 cm de longitud, colocado sobre soporte mural y empotrado en el paramento |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 1.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ1ZQ000 | u | Soporte mural de acero galvanizado para fregaderos, lavaderos y lavabos colectivos | 3.5 |  | x |  | = | 0
| BQ512Q80 | m2 | Piedra natural calcárea nacional para encimeras, de 30 mm de espesor, precio económico, de 100 a 149 cm de longitud | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Elemento compuesto
| D0701641 | m3 | Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra. Criterio de medición: m3 de volumen necesario elaborado en la obra. | 0.0074 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal elemento compuesto | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EQ51U001 | m2 | Suministración y colocación de encimera frontal de cuarzo sintético SILESTONE, pulido, acabado con canto doble, pulido y biseado apoyado en los muebles bajos, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 1.2 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Peón | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ1ZQ000 | u | Soporte mural de acero galvanizado para fregaderos, lavaderos y lavabos colectivos | 4 |  | x |  | = | 0
| BQ512Q80 | m2 | Piedra natural calcárea nacional para encimeras, de 30 mm de espesor, precio económico, de 100 a 149 cm de longitud | 1.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Elemento compuesto
| D0701641 | m3 | Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra. Criterio de medición: m3 de volumen necesario elaborado en la obra. | 0.0074 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal elemento compuesto | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EQ51U004 | u | Suministro y colocación de tablero, frontal y lateral de despacho de cuarzo sintético SILESTONE grupo 1, pulido, acabado con canto doble, pulido y biselado de 330x60x2cm de encimera, 330x30x2cm frontal y dos laterales de 60x30x2cm, apoyado en los muebles bajos, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 2.2 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 2.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ51U001 | m | Tablero de baño, de ´´SILESTONE´´ Mythology Grix Expo pulido, 60x2 cm, con canto doble, pulido y biselado, incluye zocalo perimetral. | 6 |  | x |  | = | 0
| BQ51U002 | Ut | Formación de agujero en tablero de cuarzo sintético. Incluye pulido de cantos. | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ51U003 | kg | Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas | 0.023 |  | x |  | = | 0
| BQ51U004 | u | Material auxiliar para anclaje del tablero | 1.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EQ7116BG | u | Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013A000 | h | Ayudante carpintero | 0.13 | /R | x |  | = | 0
| A012A000 | h | Oficial 1a carpintero | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ7127A1 | m | Zócalo de aglomerado con melamina de 10 cm de altura, para fijar con clips | 0.612 |  | x |  | = | 0
| BQ7116BG | u | Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EQ7126BG | u | Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013A000 | h | Ayudante carpintero | 0.13 | /R | x |  | = | 0
| A012A000 | h | Oficial 1a carpintero | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ7126BG | u | Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ7127A1 | m | Zócalo de aglomerado con melamina de 10 cm de altura, para fijar con clips | 0.612 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| IFB26452 | m | Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico, y colocado superficialmente. Criterio de medición: m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar.Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado.En las instalaciones con grado de dificultad especificado, se incluye, además, la repercusión de las piezas especiales a colocar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.06 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.06 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BFWB2605 | u | Accesorio para tubos de polietileno de baja densidad, de 32 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, para conectar a presión | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFB26450 | m | Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, según la norma UNE-EN 12201-2, conectado a presión | 1.02 |  | x |  | = | 0
| B0A75E00 | u | Abrazadera plástica, de 32 mm de diámetro interior | 1.8 |  | x |  | = | 0
| BFYB2605 | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de baja densidad, de 32 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a presión | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| IN234A27 | u | Válvula de asiento manual tipo grifo con rosca, de diámetro nominal 1/2´´, de 10 bar de presión de prueba, de bronce, precio alto y montada superficialmente. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BN234A20 | u | Válvula de asiento manual tipo grifo con rosca, de diámetro nominal 1/2´´ de 10 bar de presión de prueba, de bronce, precio alto | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| K2148134 | m3 | Derribo de pilar de hormigón armado, a mano y con compresor y carga manual de escombros sobre camión o contenedor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0150000 | h | Peón especialista | 6 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Peón | 5 | /R | x |  | = | 0
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C200S000 | h | Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| C1101200 | h | Compresor con dos martillos neumáticos | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| K2161511 | m2 | Derribo de tabique de cerámica de 5 cm de espesor, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.29 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| K21Q7011 | u | Arranque de elemento metálico fijado en paramento, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.07 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| K9P67A48 | m2 | Pavimento de linóleo en rollo clase 23-34-42 según UNE-EN 548 y de espesor de 2.5 mm, colocado con adhesivo acrílico de dispersión acuosa y soldado en caliente con cordón celular de diámetro 4 mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B0901000 | kg | Adhesivo en dispersión acuosa | 0.315 |  | x |  | = | 0
| B9PZ1400 | m | Cordón de PVC de 4 mm de diámetro | 0.66 |  | x |  | = | 0
| B9P67A48 | m2 | Lámina de linóleum, clase 23-34-42 según UNE-EN 548 y de 2.5mm de espesor | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| KASA71N2 | u | Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60, una hoja batiente, para una luz de 80x210 cm, precio alto, colocada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a cerrajero | 0.375 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BASA71N2 | u | Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja batiente para una luz de 80x210 cm, precio alto | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| KASAU003 | u | P5*. Puerta cortafuegos de metàlica, EI2-C 60, de dos hojas batientes, para una luz de 140x210 cm, de 43mm de grosor, estructura de la puerta incluida, premarco de acero 40x40. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente, cerraje de acero inoxidable, con cerradura de golpe y llave, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye p.p de pintura para su total acabado. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena, colocada. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a cerrajero | 0.375 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BASA71L2 | u | Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja batiente para una luz de 100x210 cm, precio alto | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-10 | CQ000001 | u | Aplicación de los ensayos de control de calidad según el Programa de Control de Calidad. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Elemento compuesto
| CQU001 | pa | Ensayos control calidad | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal elemento compuesto | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-11 | E442U001 | kg | Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de mañeria formados por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura. Criterio de medición: kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios siguientes:- El peso unitario para su cálculo será el teórico - Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la DF.Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.08 | /R | x |  | = | 0
| A0135000 | h | Ayudante soldador | 0.08 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C200P000 | h | Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
Material
| B44Z502A | kg | Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con soldadura y con una capa de imprimación antioxidante | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-12 | E4ZW1150 | u | Anclaje de acero con taco de expansión de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca para fijación de perfiles metálicos a estructura de hormigón. Criterio de medición: Unidad de anclaje definida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Peón | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A62F90 | u | Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca | 3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-13 | E612BR1K | m2 | Pared divisoria apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo perforado, HD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, para revestir, tomado con mortero 1:2:10 con cemento CEM II. Incluye parte proporcional de formación de estructuras especiales en aperturas, refuerzos con madera en caso de que sea necesario, formación de cajones verticales, formación de agujeros para emportar mecanismos o rejas de ventilación, bandas acústicas superiores y inferiores, cinta base y tratamiento de juntas y aristas, listo para pintar. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como las jambas. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos.Incluyen la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, en lo que hace referencia a jambas y antepechos, utilizando, si es necesario, materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 0.7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B0F1D2A1 | u | Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1 | 31.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Elemento compuesto
| D070A4D1 | m3 | Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra. Criterio de medición: m3 de volumen necesario elaborado en la obra. | 0.0216 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal elemento compuesto | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-14 | E652234R | m2 | Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 98 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo estándar (A) en cada cara de 12,5 mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica >= 1,081 m2.K/W. Incluye parte proporcional de formación de estructuras especiales en aperturas, refuerzos con madera en caso de que sea necesario, formación de cajones verticales, formación de agujeros para emportar mecanismos o rejas de ventilación, bandas acústicas superiores y inferiores, cinta base y tratamiento de juntas y aristas, listo para pintar. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.39 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.14 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B7C9R5M0 | m2 | Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0,037 W/mK y resistencia térmica >= 1,081 m2.K/W | 1.03 |  | x |  | = | 0
| B7J500ZZ | kg | Masilla para junta de placas de cartón-yeso | 0.8 |  | x |  | = | 0
| B0A61600 | u | Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo | 6 |  | x |  | = | 0
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado | 0.47 |  | x |  | = | 0
| B6B12211 | m | Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de anchura | 0.9975 |  | x |  | = | 0
| B6B11211 | m | Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura | 3.675 |  | x |  | = | 0
| B0CC1310 | m2 | Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520 | 4.12 |  | x |  | = | 0
| B0A4A400 | cu | Tornillos galvanizados | 0.12 |  | x |  | = | 0
| B0A44000 | cu | Tornillos para placas de yeso laminado | 0.72 |  | x |  | = | 0
| B7JZ00E1 | m | Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-15 | E652U001 | m2 | Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 113 mm, montantes cada 600 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo resistente al fuego (F) en cada cara de 12.5 mm de espesor cada una, y una placa tipos estándar (A) de 15mm de espesor en una de las caras, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica >= 1,081 m2.K/W |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.37 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.13 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A44000 | cu | Tornillos para placas de yeso laminado | 0.5 |  | x |  | = | 0
| B7JZ00E1 | m | Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado | 4 |  | x |  | = | 0
| B0CC3310 | m2 | Placa de yeso laminado resistente al fuego (F) y espesor 12.5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520 | 4.12 |  | x |  | = | 0
| B6B11211 | m | Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura | 4.893 |  | x |  | = | 0
| B6B12211 | m | Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de anchura | 1.995 |  | x |  | = | 0
| B0A4A400 | cu | Tornillos galvanizados | 0.15 |  | x |  | = | 0
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado | 0.94 |  | x |  | = | 0
| B7C9R5M0 | m2 | Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0,037 W/mK y resistencia térmica >= 1,081 m2.K/W | 2.06 |  | x |  | = | 0
| B7J500ZZ | kg | Masilla para junta de placas de cartón-yeso | 0.8 |  | x |  | = | 0
| B0A61600 | u | Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo | 12 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-16 | E66AU001 | u | P1. Puerta practicable de cabina sanitaria de 80cm de anchura y 210 cm de altura total, de tablero de resinas fenólicas HPL de 30mm de espesor con acabado de color en ambas caras con herrajes de acero inoxidable, compuestos de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, pies regulables y perfil superior de soporte con elementos de fijación. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B66AA00A | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de espesor, con acabado de color en ambas caras, trabajada en taller para formar módulo frontal con puerta y elemetos fijos de cabinas sanitarias | 1.7 |  | x |  | = | 0
| B66ZA000 | u | Herrajes para mamparas sintéticas para módulo frontal con puerta y elemetos fijos, compuestos de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, 2 pies regulables y perfil superior y soportes, de acero inoxidable | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-17 | E66AU002 | u | Mampara divisoria entre cabinas sanitarias de 160 cm de longitud y 205 cm de altura total, de tablero de resinas fenólicas HPL con doble panel de 15 mm de espesor con acabado de color en ambas caras, con perfiles de fijación y pies regulables de acero inoxidable |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B66AB00A | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de espesor, con acabado de color en ambas caras, trabajada en taller para formar divisoria ente cabinas sanitarias | 3.2 |  | x |  | = | 0
| B66ZB000 | u | Herrajes para mamparas sintéticas para divisoria ente cabinas, compuestos de perfiles U o L para fijación a pared o mampara y pie regulable de 15 cm de altura, de acero inoxidable | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-18 | E66EU001 | m2 | Mampara modular de 80 mm de espesor, formada por simple vidrio laminar translucido de seguridad de 5+5 mm de espesor, con tubo de 15mm de acero inoxidable mate y 'U' laterales juntas termoplásticas para el sellado de los vidrios y del perímetro de los tableros, colocada. Incluye cualquier subestructura necesaria para la colocación de las mismas. Módulos a definir por la DF, según planos. Incluye colocación a 20cm del suelo. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. El precio incluye el replanteo, colocación del bastidor y de los paneles, y todas las operaciones necesarias para su correcto acabado. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B66E032R | m2 | Mampara modular de 80 mm de espesor, formada por simple vidrio laminar de seguridad de 6+6 mm de espesor, con sistema de suspensión sobre perfilería oculta de aluminio extrusionado y juntas termoplásticas para el sellado de los vidrios y del perímetro de los tableros | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-19 | E81121D4 | m2 | Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con mortero mixto 1:0,5:4, fratasado y enlucido con cemento pórtland con caliza 32,5 R. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen la limpieza de los elementos que configuran el hueco, como son marcos que se hayan ensuciado. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 0.66 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Peón | 0.33 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B0512401 | t | Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos | 0.0032 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Elemento compuesto
| D070A8B1 | m3 | Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:0,5:4 y 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra. Criterio de medición: m3 de volumen necesario elaborado en la obra. | 0.0173 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal elemento compuesto | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-20 | E82CU001 | m2 | Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con baldosa de gres porcelánico o cerámica esmaltada mate color a escoger por la DF, grupo BIa (UNE-EN 14411), 20€/m2, 60x30cm, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B0711024 | kg | Adhesivo cementoso tipo C2 TE según norma UNE-EN 12004 | 4.9028 |  | x |  | = | 0
| B05A2203 | kg | Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG2 según norma UNE-EN 13888, de color | 0.705 |  | x |  | = | 0
| B0FH7172 | m2 | Baldosa de gres porcelánico prensado pulido de forma rectangular o cuadrada, de 16 a 25 piezas/m2, precio alto, grup BIa (UNE-EN 14411) | 1.25 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-21 | E83E146G | m2 | Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura autoportante libre normal N con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 63 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, con 1 placa tipo estándar (A) de 15 mm de espesor, fijada mecánicamente y aislamiento con placas de lana mineral de roca. Incluye parte proporcional de formación de estructuras especiales en aperturas, refuerzos con madera en caso de que sea necesario, formación de cajones verticales, formación de agujeros para emportar mecanismos o rejas de ventilación, bandas acústicas superiores y inferiores, cinta base y tratamiento de juntas y aristas, listo para pintar. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.38 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.13 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B7C4G400 | m2 | Placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de espesor 40 mm, con una conductividad térmica <= 0,039 W/mK, resistencia térmica >= 1,026 m2.K/W | 1.03 |  | x |  | = | 0
| B0CC1410 | m2 | Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x |  | = | 0
| B6B11211 | m | Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura | 3.5 |  | x |  | = | 0
| B0A61600 | u | Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo | 6 |  | x |  | = | 0
| B0A4A400 | cu | Tornillos galvanizados | 0.12 |  | x |  | = | 0
| B0A44000 | cu | Tornillos para placas de yeso laminado | 0.42 |  | x |  | = | 0
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado | 0.47 |  | x |  | = | 0
| B7J500ZZ | kg | Masilla para junta de placas de cartón-yeso | 0.8 |  | x |  | = | 0
| B7JZ00E1 | m | Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado | 4 |  | x |  | = | 0
| B6B12211 | m | Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de anchura | 0.95 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-22 | E83EU002 | m2 | Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura de omegas con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 25 mm, montantes cada 600 mm de 48 mm de ancho, con 2 placas tipo estándar (A) de 12.5 mm de espesor, fijadas mecanicamente |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.095 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B7JZ00E1 | m | Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado | 4 |  | x |  | = | 0
| B0A44000 | cu | Tornillos para placas de yeso laminado | 0.5 |  | x |  | = | 0
| B0A4A400 | cu | Tornillos galvanizados | 0.12 |  | x |  | = | 0
| B0A61600 | u | Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo | 6 |  | x |  | = | 0
| B0CC1310 | m2 | Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x |  | = | 0
| B6B11211 | m | Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura | 2.33 |  | x |  | = | 0
| B6B12211 | m | Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de anchura | 0.95 |  | x |  | = | 0
| B7J500ZZ | kg | Masilla para junta de placas de cartón-yeso | 0.8 |  | x |  | = | 0
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado | 0.47 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-23 | E83EU021 | m2 | Incremento por cambio de placa de yeso laminado tipo (A) por tipo (H) de 12,5 mm de grossor. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| B0CCU001 | m2 | Diferència entre placa guix laminat normal (A) i hidròfuga (H) de 15 mm de gruix | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-24 | E83EU022 | m2 | Incremento por cambio de placa de yeso laminado tipo (A) por tipo (H) de 15 mm de grossor. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| B0CCU001 | m2 | Diferència entre placa guix laminat normal (A) i hidròfuga (H) de 15 mm de gruix | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-25 | E8449260 | m2 | Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófuga (H), para revestir, de 15 mm de espesor y borde afinado (BA), entramado de acero galvanizado formado por perfiles principales colocados cada 1000 mm y perfiles secundarios colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m , para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Incluye p.p. de encastado de elementos varios de instalaciones. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B84Z7850 | m2 | Entramado de estructura doble de acero galvanizado para falso techo continuo de placas de yeso laminado formado por perfiles principales colocados cada 1000 mm como máximo y perfiles secundarios colocados cada 600 mm como máximo , para fijar al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para soportar una carga de hasta 15 kg | 1 |  | x |  | = | 0
| B7JZ00E1 | m | Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado | 1.89 |  | x |  | = | 0
| B7J500ZZ | kg | Masilla para junta de placas de cartón-yeso | 0.4725 |  | x |  | = | 0
| B0CC2410 | m2 | Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x |  | = | 0
| B0A44000 | cu | Tornillos para placas de yeso laminado | 0.18 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-26 | E844M211 | m2 | Formación de cajón en falso techo con placas de yeso laminado tipo estándar (A) de 15 mm de espesor, colocadas con entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfiles colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.654 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.1995 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B84Z5610 | m2 | Entramado de estructura simple de acero galvanizado para falso techo continuo de placas de yeso laminado formado por perfiles colocados cada 600 mm como máximo , para fijar al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para soportar una carga de hasta 15 kg | 2.16 |  | x |  | = | 0
| B7JZ00E1 | m | Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado | 3.78 |  | x |  | = | 0
| B7J500ZZ | kg | Masilla para junta de placas de cartón-yeso | 1.41 |  | x |  | = | 0
| B0A44000 | cu | Tornillos para placas de yeso laminado | 0.84 |  | x |  | = | 0
| B0CC1410 | m2 | Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520 | 1.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-27 | E844U001 | m2 | Falso techo registrable de placas de yeso laminado acabado, modelo AMF Ecomin y marca KNAUF, con perforaciones a toda la superfície, 600x 600 mm y 12.5 mm de espesor con clase de absorción acústica C según la UNE-EN ISO 11654, sistema desmontable con estructura de acero galvanizado visto formado por perfiles principales con forma de T invertida de 24 mm de base colocados cada 1.2 m y fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1.2 m, con perfiles secundarios colocados formando retícula de 600x 600 mm, para una altura de falso techo de 4 m como máximo |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B844C20A | m2 | Placa de yeso laminado para falso techo registrable de 12.5 mm de espesor, acabado con perforaciones a toda la superfície y velo , de 600x600 mm y canto recto ( A) según la norma UNE-EN 13964 , para que quede el entramado visto y con un coeficiente de absorción acústica ponderado 0.65 según UNE-EN ISO 11654 , y reacción al fuego A2-s1, d0 | 1.03 |  | x |  | = | 0
| B84ZE510 | m2 | Estructura de acero galvanizado vista para falso techo de placas de 600x600 mm formada por perfiles principales en forma de T invertida de 24 mm de base colocados cada 1.2 m para fijar en el techo mediante varilla de suspensión cada 1.2 m, y perfiles secundarios formando retícula, incluído parte proporcional de perfiles de remate, suspensores y fijaciones, para soportar una carga de hasta 14 kg | 1.03 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-28 | E84ZG1A0 | u | Registro para falso techo de placas de yeso laminado formado por trampilla de 50x50 cm2 con marco de aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H) con un espesor total de 15 mm como máximo, cierre de presión y dispositivo de retención, colocado con perfilería de acero galvanizado. Criterio de medición: Unidad de registro colocada según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B84ZG1A0 | u | Trampilla de 50x50 cm2 para registro de falso techo de placas de yeso laminado formada por marco de aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H) con un espesor total de 15 mm, con cierre de presión y dispositivo de retención | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-29 | E84ZU001 | u | Registro para falso techo de placas de yeso laminado formado por trampilla de 100x50 cm2 con marco de aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H) con un espesor total de 15 mm como máximo, cierre de presión y dispositivo de retención, colocado con perfilería de acero galvanizado. Criterio de medición: Unidad de registro colocada según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B84ZG1A0 | u | Trampilla de 50x50 cm2 para registro de falso techo de placas de yeso laminado formada por marco de aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H) con un espesor total de 15 mm, con cierre de presión y dispositivo de retención | 1.7 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-30 | E865U002 | m2 | Revestimiento de paramento vertical con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas, de alta densidad, acabado con melamina a una cara de color gris corporativo (U936 ST 15 Ombra), de 19 mm de espesor, colocado adherido. Incluye remates de esquinas y zonas donde se requiera de acero inoxidable tipo Schlüter Jolly. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B0911000 | kg | Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho sintético | 0.1 |  | x |  | = | 0
| B0CUU230 | m2 | Tablero aglomerado de fibras de madera y resinas sintéticas de alta densidad, acabado con melamina en las 2 caras, de 19 mm de espesor | 1.35 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-31 | E865U003 | m2 | Revestimiento de paramento vertical con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas, de alta densidad, acabado con melamina a una cara de color blanco mate, de 19 mm de espesor, colocado adherido. Incluye remates de esquinas y zonas donde se requiera de acero inoxidable tipo Schlüter Jolly. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B0CUU230 | m2 | Tablero aglomerado de fibras de madera y resinas sintéticas de alta densidad, acabado con melamina en las 2 caras, de 19 mm de espesor | 1.35 |  | x |  | = | 0
| B0911000 | kg | Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho sintético | 0.1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-32 | E867U001 | m2 | Revestimiento de paramento vertical de policarbonato tipo Lexan Cliniwalll, de la casa Sabic, de 1,7 mm de espesor, h=<3m, colocado adherido, clasificación al fuego Bs1-d0, color a escoger por la DF. Incluido la ejecución de todos los remates y cortes necesarios para su correcto acabado. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.126 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.126 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B0901000 | kg | Adhesivo en dispersión acuosa | 0.3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Elemento compuesto
| B867U001 | m2 | Resvestimiento mural vinílico Dcop Cliniwall 1,5mm | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal elemento compuesto | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-33 | E86A5AA6 | m2 | Forrado de paramento vertical con plancha de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 1 mm de espesor, acabado mate y trabajado en el taller, colocado con fijaciones mecánicas sobre perfilería de acero galvanizado con montantes cada 60 cm. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a cerrajero | 0.27 | /R | x |  | = | 0
| A013F000 | h | Ayudante cerrajero | 0.27 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B83ZA700 | m | Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles entre 75 a 85 mm de ancho | 1.66 |  | x |  | = | 0
| B0A61600 | u | Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo | 12 |  | x |  | = | 0
| B0A4A400 | cu | Tornillos galvanizados | 0.093 |  | x |  | = | 0
| B8635AA6 | m2 | Plancha de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 1 mm de espesor, acabado mate y trabajado en el taller | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-34 | E898J2A0 | m2 | Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, de color a escoger por la DF, con una capa selladora y dos de acabado. Criterio de medición: m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT.Deducción de la superficie correspondiente a oberturas:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A013D000 | h | Ayudante pintor | 0.01 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B8ZA1000 | kg | Selladora | 0.153 |  | x |  | = | 0
| B89ZPD00 | kg | Pintura plástica para interiores | 0.3978 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-35 | E898K2A0 | m2 | Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, color e escoger por la DF, con una capa selladora y dos de acabado. Criterio de medición: m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT.Deducción de la superficie correspondiente a oberturas:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013D000 | h | Ayudante pintor | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B8ZA1000 | kg | Selladora | 0.153 |  | x |  | = | 0
| B89ZPD00 | kg | Pintura plástica para interiores | 0.3978 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-36 | E93A13D0 | m2 | Recrecido del soporte de pavimentos, de 3 cm de espesor, con mortero de cemento 1:6. Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.18 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 0.08 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B7C2P100 | m2 | Plancha de poliestireno expandido (EPS) elastificado de 10 mm de espesor | 0.0105 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Elemento compuesto
| D0701641 | m3 | Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra. Criterio de medición: m3 de volumen necesario elaborado en la obra. | 0.0315 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal elemento compuesto | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-37 | E9DCU001 | m2 | Pavimento interior, de baldosa de gres porcelánico clase 1 frente a las caidas, de forma rectangular de 60x40cm, modelo Base Antracita de Roca o equivalente, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.03 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.45 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B0FHE181 | m2 | Baldosa de gres porcelánico prensado esmaltado antideslizante de forma rectangular o cuadrada, de 6 a 15 piezas/m2, precio superior, grup BIa (UNE-EN 14411) | 1.2 |  | x |  | = | 0
| B0711010 | kg | Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004 | 7.0035 |  | x |  | = | 0
| B05A2103 | kg | Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color | 1.425 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-38 | E9DCU002 | m2 | Pavimento interior, de baldosa de gres porcelánico clase 2 frente a las caidas, de forma rectangular de 60x40cm, modelo Base Antracita de Roca o equivalente, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.03 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.45 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B0FHE181 | m2 | Baldosa de gres porcelánico prensado esmaltado antideslizante de forma rectangular o cuadrada, de 6 a 15 piezas/m2, precio superior, grup BIa (UNE-EN 14411) | 1.2 |  | x |  | = | 0
| B0711010 | kg | Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004 | 7.0035 |  | x |  | = | 0
| B05A2103 | kg | Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color | 1.425 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-39 | E9M1U001 | m2 | Pavimento interior continuo de 2 capas resina epoxi, con dotación de 1.6 kg/m2. Antideslizante clase C2 frente a caídas. Acabado no brillante. Incluye parte proporcional de remates con paramento vertical, con zócalo de media caña de 7cm de altura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Peón | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B9M1R000 | kg | Resina sintética para pavimento continuo | 1.68 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-42 | E9U371A1 | m | Zócalo de baldosa de gres porcelánico, de 7 cm de altura, de las mismas características que el pavimento, tomado con adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la longitud correspondiente a los huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:- Huecos de ancho <= 1 m: No se deducen - Huecos de ancho > 1 m: Se deducen el 100% |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.02 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B9U371A0 | m | Zócalo de baldosa gres porcelánico prensado esmaltado, de 10 cm de altura | 1.02 |  | x |  | = | 0
| B0711010 | kg | Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004 | 0.525 |  | x |  | = | 0
| B05A2103 | kg | Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color | 0.1001 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-43 | E9Z5U001 | m | Tapajuntas de pavimento de pavimento, para junta de 40 mm de anchura media, de acero inoxidable mate atornillado a pavimento, para altas solicitaciones. Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B9Z51765 | m | Perfil para altas solicitaciones, de neopreno y soporte de aluminio, para juntas de pavimento de 40 mm de anchura media, para colocar préviamente el soporte | 1.05 |  | x |  | = | 0
| B0A62F90 | u | Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca | 4 |  | x |  | = | 0
| B071P000 | kg | Mortero de nivelación | 0.0021 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-54 | EAF7U001 | u | Balconera de aluminio lacado con rotura de puente térmico, colocada sobre premarco de acero galvanizado, con una hoja batiente, para un hueco de obra aproximado de 80x220 cm, elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B7J50090 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponente | 0.37 |  | x |  | = | 0
| BAF3D29C | m2 | Balconera de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico, para colocar sobre premarco, con una hoja batiente, para un hueco de obra de 1,5 a 1,99 m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana | 1.98 |  | x |  | = | 0
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.13 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-56 | EJ13B61A | u | Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada, de la casa ROCA modelo Foro, redondo, de color blanco y empotrado en encimera. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013J000 | h | Ayudante fontanero | 0.075 | /R | x |  | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a fontanero | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.025 |  | x |  | = | 0
| BJ13B61A | u | Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho <= 53 cm, de color blanco y precio superior | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-57 | EJ13U002 | u | Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada, de la casa ROCA, ovalado, de color blanco y empotrado en encimera. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013J000 | h | Ayudante fontanero | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a fontanero | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ13B61A | u | Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho <= 53 cm, de color blanco y precio superior | 1 |  | x |  | = | 0
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.06 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-58 | EJ13U003 | u | Lavabo suspendido de porcelana esmaltada, de la casa ROCA modelo estudio angular, redondo, de 45x60cm, de color blanco y suspendido para ir visto. Incluye la subestructura para su sujeción y el refuerzo en caso de ser necesario en paredes. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012J000 | h | Oficial 1a fontanero | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A013J000 | h | Ayudante fontanero | 0.075 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ13B61A | u | Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho <= 53 cm, de color blanco y precio superior | 2 |  | x |  | = | 0
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.025 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-60 | EJ23U001 | u | Grifo monomando para lavabo, de la casa ROCA modelo L20 o GROHE EUROSTYLE, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio superior, con desagüe mecánico incorporado con salida de 1´´1/4, con dos entradas de manguitos. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013J000 | h | Ayudante fontanero | 0.225 | /R | x |  | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a fontanero | 0.9 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ2351AG | u | Grifo monomando para lavabo, para montar superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio superior, con desagüe mecánico incorporado, de 1´´1/4, con dos entradas de manguitos | 0.8 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-61 | EJ23U002 | u | Grifo monomando para lavabo, de la casa ROCA modelo para vertedero a escoger por la DF, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio superior, con desagüe mecánico incorporado con salida de 1´´1/4, con dos entradas de manguitos. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013J000 | h | Ayudante fontanero | 0.225 | /R | x |  | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a fontanero | 0.9 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ2351AG | u | Grifo monomando para lavabo, para montar superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio superior, con desagüe mecánico incorporado, de 1´´1/4, con dos entradas de manguitos | 0.8 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-62 | EJ46U003 | u | Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de aluminio recubierto de nilón, marca Simex referencia 02032 o equivalente, colocada con fijaciones mecánicas. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ46U003 | u | Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de aluminio recubierto de nylón | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-63 | EQ51U002 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 250x60x2cm de encimera, 250x30x2cm frontal y laterales de 55x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 2.2 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 2.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ51U004 | u | Material auxiliar para anclaje del tablero | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BQ51U003 | kg | Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas | 0.023 |  | x |  | = | 0
| BQ51U002 | Ut | Formación de agujero en tablero de cuarzo sintético. Incluye pulido de cantos. | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ51U001 | m | Tablero de baño, de ´´SILESTONE´´ Mythology Grix Expo pulido, 60x2 cm, con canto doble, pulido y biselado, incluye zocalo perimetral. | 1.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-64 | EQ51U003 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 295x60x2cm de encimera, 250x30x2cm frontal y lateral de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 2.2 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 2.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ51U003 | kg | Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas | 0.023 |  | x |  | = | 0
| BQ51U002 | Ut | Formación de agujero en tablero de cuarzo sintético. Incluye pulido de cantos. | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ51U004 | u | Material auxiliar para anclaje del tablero | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BQ51U001 | m | Tablero de baño, de ´´SILESTONE´´ Mythology Grix Expo pulido, 60x2 cm, con canto doble, pulido y biselado, incluye zocalo perimetral. | 1.3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-65 | EQ51U005 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 210x60x2cm de encimera, 210x30x2cm frontal y lateral de 55x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 2.2 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Peón | 2.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ51U002 | Ut | Formación de agujero en tablero de cuarzo sintético. Incluye pulido de cantos. | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ51U003 | kg | Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas | 0.023 |  | x |  | = | 0
| BQ51U004 | u | Material auxiliar para anclaje del tablero | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BQ51U001 | m | Tablero de baño, de ´´SILESTONE´´ Mythology Grix Expo pulido, 60x2 cm, con canto doble, pulido y biselado, incluye zocalo perimetral. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-66 | EQ51U006 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 305x60x2cm de encimera, 305x30x2cm frontal y lateraesl de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 2.2 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 2.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ51U004 | u | Material auxiliar para anclaje del tablero | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BQ51U003 | kg | Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas | 0.023 |  | x |  | = | 0
| BQ51U002 | Ut | Formación de agujero en tablero de cuarzo sintético. Incluye pulido de cantos. | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ51U001 | m | Tablero de baño, de ´´SILESTONE´´ Mythology Grix Expo pulido, 60x2 cm, con canto doble, pulido y biselado, incluye zocalo perimetral. | 1.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-67 | EQ51U007 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 270x60x2cm de encimera, 270x30x2cm frontal y lateral de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 2.2 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Peón | 2.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ51U003 | kg | Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas | 0.023 |  | x |  | = | 0
| BQ51U002 | Ut | Formación de agujero en tablero de cuarzo sintético. Incluye pulido de cantos. | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ51U001 | m | Tablero de baño, de ´´SILESTONE´´ Mythology Grix Expo pulido, 60x2 cm, con canto doble, pulido y biselado, incluye zocalo perimetral. | 1.4 |  | x |  | = | 0
| BQ51U004 | u | Material auxiliar para anclaje del tablero | 1.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-68 | EQ51U008 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 195x60x2cm de encimera, 195x30x2cm frontal y lateral de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 2.2 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 2.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ51U004 | u | Material auxiliar para anclaje del tablero | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BQ51U003 | kg | Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas | 0.023 |  | x |  | = | 0
| BQ51U002 | Ut | Formación de agujero en tablero de cuarzo sintético. Incluye pulido de cantos. | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ51U001 | m | Tablero de baño, de ´´SILESTONE´´ Mythology Grix Expo pulido, 60x2 cm, con canto doble, pulido y biselado, incluye zocalo perimetral. | 0.9 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-69 | EQ51U009 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 175x60x2cm de encimera, 175x30x2cm frontal y lateral de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 2.2 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Peón | 2.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ51U002 | Ut | Formación de agujero en tablero de cuarzo sintético. Incluye pulido de cantos. | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ51U003 | kg | Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas | 0.023 |  | x |  | = | 0
| BQ51U001 | m | Tablero de baño, de ´´SILESTONE´´ Mythology Grix Expo pulido, 60x2 cm, con canto doble, pulido y biselado, incluye zocalo perimetral. | 0.8 |  | x |  | = | 0
| BQ51U004 | u | Material auxiliar para anclaje del tablero | 1.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-70 | EQ51U010 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 160x60x2cm de encimera, 160x10x2cm frontal y sobre de 160x10x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 2.2 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Peón | 2.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ51U003 | kg | Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas | 0.023 |  | x |  | = | 0
| BQ51U002 | Ut | Formación de agujero en tablero de cuarzo sintético. Incluye pulido de cantos. | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ51U001 | m | Tablero de baño, de ´´SILESTONE´´ Mythology Grix Expo pulido, 60x2 cm, con canto doble, pulido y biselado, incluye zocalo perimetral. | 0.4 |  | x |  | = | 0
| BQ51U004 | u | Material auxiliar para anclaje del tablero | 1.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-71 | EQ51U011 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 260x60x2cm de encimera, 260x10x2cm frontal y sobre de 260x10x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 2.2 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Peón | 2.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ51U002 | Ut | Formación de agujero en tablero de cuarzo sintético. Incluye pulido de cantos. | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ51U004 | u | Material auxiliar para anclaje del tablero | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BQ51U001 | m | Tablero de baño, de ´´SILESTONE´´ Mythology Grix Expo pulido, 60x2 cm, con canto doble, pulido y biselado, incluye zocalo perimetral. | 0.6 |  | x |  | = | 0
| BQ51U003 | kg | Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas | 0.023 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-72 | EQ51U012 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 90x60x2cm de encimera, 90x10x2cm frontal y sobre de 90x10x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 2.2 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 2.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ51U002 | Ut | Formación de agujero en tablero de cuarzo sintético. Incluye pulido de cantos. | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ51U004 | u | Material auxiliar para anclaje del tablero | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BQ51U001 | m | Tablero de baño, de ´´SILESTONE´´ Mythology Grix Expo pulido, 60x2 cm, con canto doble, pulido y biselado, incluye zocalo perimetral. | 0.2 |  | x |  | = | 0
| BQ51U003 | kg | Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas | 0.023 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-74 | EQ54U015 | u | Cámara frigorifica prefabricada de midas descritas en plano. Inclou tots els mecanismes, ferratges i mitjans auxiliars per l'execució de la totalitat de la partida. Incluye todos los mecanismos, cerrajes i medidas auxiliares paa la totalidad de la partida. Criterio de medición: Unidades según especificaciones de proyecto. Todo según detalle de planos y especificaciones de la DF. |  |  |  | Rend.: | 1
P-75 | EQ71U001 | u | Conjunto de mueble para mostrador compuesto por dos niveles, el inferior de color corporativa (U963 ST15 Burdeos) por la parte exterior y blanco por la parte interior, a 80cm de altura y el superior de melamina color blanco a escoger por la DF hasta una altura de 115cm. El sobre es de melamina blanca en todo el conjunto, todo de aglomerado con melamina, montado sobre pies de acero inoxidable, precio alto, incluido herrajes para su montaje, colocado apoyado en el suelo y fijado a la pared. Todo según plano detalle. Criterio de medición: Unidad de cantidad colocada según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013A000 | h | Ayudante carpintero | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A012A000 | h | Oficial 1a carpintero | 1.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ7127A1 | m | Zócalo de aglomerado con melamina de 10 cm de altura, para fijar con clips | 1.2 |  | x |  | = | 0
| BQ7116DG | u | Módulo estándard para mueble de cocina bajo, de 600x600 mm y 700 mm de altura, con 4 cajones de aglomerado con melamina, precio medio, sobre pies regulables de PVC, con tiradores y herrajes | 8 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-76 | EY01U002 | m2 | Ayuda de albañilería, para partidas de reparación y/o pequeñas modificaciones de obra. Remates de albañileria, enyesados, tapado de agujeros, masillados, pintados, cajones de cartón-yeso, pintado de zona afectadas por las obras. Partida de cobro íntegro. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 1 | /R | x |  | = | 0
| 98 | h | Peón | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-77 | EY01U010 | pa | Trabajos de limpieza de final de obra por empresa especializada de pavimentos interiores y exteriores, cerramientos practicables y fijos interiores y exteriores, vidrios, paredes, locales humedos. A justificar mediante albaranes aprovados por la D.F. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0121U01 | h | Parella especialistes neteja | 20 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-78 | EY031000 | u | Agujero en techo de diámetro 16 a 20 cm realizado con máquina taladradora con corona de diamante. Criterio de medición: Unidad de paso realmente ejecutado según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0150000 | h | Peón especialista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C200H000 | h | Máquina taladradora con broca de diamante refrigerada con agua para agujeros de 5 a 20 cm como máximo | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-79 | EY031001 | u | Agujero en techo de diámetro 5 a 15 cm realizado con máquina taladradora con corona de diamante. Criterio de medición: Unidad de paso realmente ejecutado según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0150000 | h | Peón especialista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C200H000 | h | Máquina taladradora con broca de diamante refrigerada con agua para agujeros de 5 a 20 cm como máximo | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-80 | K214U001 | m2 | Derribo de muro de 20-30cm de grosor, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye parte proporcional de revestimiento, elementos encastados, instalaciones existentes en la misma. Criterio de medición: m3 de volumen realmente ejecutado medido según las indicaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 1.9125 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-81 | K214U002 | m3 | Derribo de muro de hormigón para obertura, a mano y con compresor y carga manual de escombros sobre camión o contenedor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0150000 | h | Peón especialista | 6 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Peón | 5 | /R | x |  | = | 0
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C200S000 | h | Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| C1101200 | h | Compresor con dos martillos neumáticos | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-82 | K216U001 | m2 | Derribo de pared divisoria de 10 a 15cm de espesor, de cualquier material, a mano y con martillo rompedor manual y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye parte proporcional de revestimiento, elementos encastados, instalaciones existentes en la misma. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0150000 | h | Peón especialista | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Peón | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C2001000 | h | Martillo rompedor manual | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-83 | K216U002 | m2 | Derribo de pared divisoria de 5 a 10cm de espesor, de cualquier material, a mano y con martillo rompedor manual y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye parte proporcional de revestimiento, elementos encastados, instalaciones existentes en la misma. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0150000 | h | Peón especialista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Peón | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Maquinaria
| C2001000 | h | Martillo rompedor manual | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-84 | K218U001 | m2 | Derribo de falso techo de cualquier material e instalaciones existentes en el interior, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.65 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-85 | K219U001 | m2 | Arranque de pavimento de cualquier material, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye parte proporcional de arranque del recrecido inferior hasta llegar a forjado. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-86 | K21A3011 | u | Arranque de hoja y marco de puerta interior con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-87 | K21JB111 | u | Arranque de inodoro, anclajes, grifos, mecanismos, desagües y desconexión de las redes de suministro y evacuación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a fontanero | 0.45 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-88 | K21JD111 | u | Arranque de lavabo, soporte, grifos, sifón, desagües y desconexión de las redes de suministro y evacuación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a fontanero | 0.55 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-89 | K21QU001 | u | Retirada de mobiliario y elementos existentes en desuso, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor |  |  |  | Rend.: | 0.001 |  | 0
Mano de obra
| A0140000 | h | Peón | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-90 | K2R540J0 | m3 | Transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 9 m3 de capacidad. Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la DF.La unidad de obra no incluye los gastos de vertido ni de mantenimiento del vertedero.Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Maquinaria
| C1RA2900 | m3 | Suministro de contenedor metálico de 9 m3 de capacidad y recogida con residus inertes o no peligrosos (no especiales) | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-91 | K2RA73G1 | m3 | Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción incluido, según la LLEI 8/2008, de residuos mezclados inertes con una densidad 1,0 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002). Criterio de medición: m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente.La unidad de obra incluye todos los gastos por la disposición de cada tipo de residuo en el centro correspondiente.Incluye el canon de vertido del residuo a depósito controlado, según lo que determina la Ley 8/2008, el pago del cual queda suspendido según la Ley 7/2011.La empresa receptora del residuo facilitará al constructor la información necesaria para cumplimentar el certificado de disposición de residuos, de acuerdo con el articulo 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| B2RA73G1 | t | Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción incluido, según la LLEI 8/2008, de residuos mezclados inertes con una densidad 1,0 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-92 | K7C9R6P1 | m2 | Aislamiento con manta de lana mineral de roca, según UNE-EN 13162, de densidad 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0,039 W/mK, resistencia térmica >= 1,282 m2.K/W, colocada sin adherir. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 0.06 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Peón | 0.03 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B7C9R6P0 | m2 | Placa semirígida de lana mineral de roca, según UNE-EN 13162, de densidad 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0,039 W/mK, resistencia térmica >= 1,282 m2.K/W | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-93 | K9P6U001 | m2 | Pavimento continuo de linóleo clase C2 frente a caídas colocado con adhesivo acrílico de dispersión acuosa y soldado en caliente con cordón celular de diámetro 4 mm. Incluye parte proporcional de remates con paramento vertical, con zócalo de media caña de 7cm de altura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B0901000 | kg | Adhesivo en dispersión acuosa | 0.315 |  | x |  | = | 0
| B9P67A48 | m2 | Lámina de linóleum, clase 23-34-42 según UNE-EN 548 y de 2.5mm de espesor | 1.05 |  | x |  | = | 0
| B9PZ1400 | m | Cordón de PVC de 4 mm de diámetro | 0.66 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-94 | KASA71L2 | u | Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60, una hoja batiente, para una luz de 100x210 cm, precio alto, colocada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a cerrajero | 0.375 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BASA71L2 | u | Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja batiente para una luz de 100x210 cm, precio alto | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-95 | KASAU001 | u | P3*. Puerta cortafuegos de placas HPL, EI2-C 60, una hoja batiente, para una luz de 80x210 cm, revestida acabada igual que el revestimiento del paramento vertical, con paneles fonoabsorventes, de color e escoger por la DF, estructura de la puerta incluida, premarco de acero 40x40. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente, cerraje de acero inoxidable, con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena, colocada. Incluye p.p de pintura para su total acabado. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a cerrajero | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BASA71N2 | u | Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja batiente para una luz de 80x210 cm, precio alto | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-97 | SS000003 | u | Aplicación de las medidas de seguridad según el Estudio de Seguridad y Salud. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Elemento compuesto
| SSU001 | pa | Seguretat i salut | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal elemento compuesto | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida de obra
| 1A21U003 | m2 | Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 80x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente, con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BAZGCU001 | u | Maneta Ocariz inox | 1 |  | x |  | = | 0
| BAZGCU002 | u | tope de acero inox | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EAZ1U010 | m | Tapajuntas de madera chapada con melamina de sección rectangular lisa de 9 mm de espesor y de 60 mm de anchura | 10 |  | x |  | = | 0
| EAP36186 | u | Marco de tabicón para puerta, de hojas batientes, de madera de pino flandes para pintar para una luz de marco de 80 cm de anchura y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT.La unidad de obra no incluye el coste de la colocación del marco, que es imputable a la unidad de obra de ejecución de la pared en la cual va colocado si la superficie es igual o inferior a 4 m2, o a una unidad de obra específica de colocación de marcos en caso diferente. | 1 |  | x |  | = | 0
| EAQDM440 | u | Hoja batiente para puerta interior, de 40 mm de espesor, 80 cm de anchura y 200 cm de altura , de caras lisas de tablero de madera de densidad media de 8mm de espesor , estructura interior de madera, acabado chapado melamina. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1.4 |  | x |  | = | 0
| EAPG6A86 | u | Forrado de premarco de tabicón, para puerta de hojas batientes, con madera chapada con melamina, para una luz de marco de 80 cm de ancho y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| 1A21U002A | u | Carpintería interior, con sistema krona, hoja de puerta corredera de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado con fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 80x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye carcasa de krona, maneta tipo Salina o equivalente, con cepillado y tope de puerta, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BAZGCU001 | u | Maneta Ocariz inox | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EAP36186 | u | Marco de tabicón para puerta, de hojas batientes, de madera de pino flandes para pintar para una luz de marco de 80 cm de anchura y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT.La unidad de obra no incluye el coste de la colocación del marco, que es imputable a la unidad de obra de ejecución de la pared en la cual va colocado si la superficie es igual o inferior a 4 m2, o a una unidad de obra específica de colocación de marcos en caso diferente. | 1 |  | x |  | = | 0
| EAQF8L1B | u | Hoja para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 80x 210 cm, de caras lisas, acabado superficial conde DM lacado, herrajes de precio alto y tapetas del premarco con madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada | 1.5 |  | x |  | = | 0
| EAZ1U010 | m | Tapajuntas de madera chapada con melamina de sección rectangular lisa de 9 mm de espesor y de 60 mm de anchura | 10 |  | x |  | = | 0
| EAPG6A86 | u | Forrado de premarco de tabicón, para puerta de hojas batientes, con madera chapada con melamina, para una luz de marco de 80 cm de ancho y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E9P2U003 | m2 | Pavimento vinílico decorativo de la marca TARKETT o similar, modelo y color a escoger por la DF, de 2,5mm de espesor, en rollo de 1,20m. Capa de uso transparente de 0,55mm de PVC puro, sin cargas minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor inferior a 2,0 mm3 (Grupo T). Instalado sobre solera dura, lisa, seca, plana y sin fisuras y fijado con adhesivo de emulsión acrílica. Incluye parte proporcional de remates con paramento vertical, con media caña de 20cm de altura. Incluye capa de nivelación de hasta 5mm de grosor en toda la superficie. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.168 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.08 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B9P2U010 | m2 | Lámina PVC homogéneo en rollo, clase 32-34 según UNE-EN 685 y de 2 mm de espesor | 1.8 |  | x |  | = | 0
| B9PZ1400 | m | Cordón de PVC de 4 mm de diámetro | 0.6 |  | x |  | = | 0
| B0901000 | kg | Adhesivo en dispersión acuosa | 0.3003 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| E93AC165 | m2 | Recrecido y nivelación del soporte de 2 mm de espesor, con pasta autonivelante de cemento tipo CT-C30-F7-A12 según UNE-EN 13813, aplicada manualmente, según especificaciones del fabricante del pavimento acabado. Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E9P2U012 | m2 | Pavimento vinílico decorativo de la marca TARKETT o similar, modelo y color a escoger por la DF, de 2,5mm de espesor, en rollo de 1,20m. Capa de uso transparente de 0,55mm de PVC puro, sin cargas minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor inferior a 2,0 mm3 (Grupo T). Instalado sobre solera dura, lisa, seca, plana y sin fisuras y fijado con adhesivo de emulsión acrílica. Incluye parte proporcional de remates con paramento vertical, con media caña de 20cm de altura. Incluye capa de nivelación de hasta 5mm de grosor en toda la superficie. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.08 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.168 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B9P2U010 | m2 | Lámina PVC homogéneo en rollo, clase 32-34 según UNE-EN 685 y de 2 mm de espesor | 1.8 |  | x |  | = | 0
| B0901000 | kg | Adhesivo en dispersión acuosa | 0.3003 |  | x |  | = | 0
| B9PZ1400 | m | Cordón de PVC de 4 mm de diámetro | 0.6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| E93AC165 | m2 | Recrecido y nivelación del soporte de 2 mm de espesor, con pasta autonivelante de cemento tipo CT-C30-F7-A12 según UNE-EN 13813, aplicada manualmente, según especificaciones del fabricante del pavimento acabado. Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EQ54UA16 | u | Conjunto de muebles bajos de medidas totales de 315cm., formado por 5 módulos, uno con dos puertas de 100cm de ancho bajo la fregadera y los otros 4 módulos de 50cm de ancho aproximadamente con cinco cajones. Todo de DM acabado con melamina de 19mm de espesor, de color a definir por la DF. Incluye zócalo de acero inoxidablel en la zona inferior, incluye tiradores de acero inoxidable. Todo según detalle de planos y especificaciones de la DF. Criterio de medición: Unidades según especificaciones de proyecto. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EQ7126BG | u | Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 1 |  | x |  | = | 0
| EQ7116BG | u | Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-1 | 1A21U001 | u | P5. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 140x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BAZGCU002 | u | tope de acero inox | 1 |  | x |  | = | 0
| BAZGCU001 | u | Maneta Ocariz inox | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EAZ1U010 | m | Tapajuntas de madera chapada con melamina de sección rectangular lisa de 9 mm de espesor y de 60 mm de anchura | 10 |  | x |  | = | 0
| EAPG6A86 | u | Forrado de premarco de tabicón, para puerta de hojas batientes, con madera chapada con melamina, para una luz de marco de 80 cm de ancho y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1 |  | x |  | = | 0
| EAQDM440 | u | Hoja batiente para puerta interior, de 40 mm de espesor, 80 cm de anchura y 200 cm de altura , de caras lisas de tablero de madera de densidad media de 8mm de espesor , estructura interior de madera, acabado chapado melamina. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1.6 |  | x |  | = | 0
| EAP36186 | u | Marco de tabicón para puerta, de hojas batientes, de madera de pino flandes para pintar para una luz de marco de 80 cm de anchura y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT.La unidad de obra no incluye el coste de la colocación del marco, que es imputable a la unidad de obra de ejecución de la pared en la cual va colocado si la superficie es igual o inferior a 4 m2, o a una unidad de obra específica de colocación de marcos en caso diferente. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-2 | 1A21U002 | u | P6. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 140x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye una mirilla por puerta de 50cm de diámetro. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BAZGCU001 | u | Maneta Ocariz inox | 1 |  | x |  | = | 0
| BAZGCU002 | u | tope de acero inox | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EAP36186 | u | Marco de tabicón para puerta, de hojas batientes, de madera de pino flandes para pintar para una luz de marco de 80 cm de anchura y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT.La unidad de obra no incluye el coste de la colocación del marco, que es imputable a la unidad de obra de ejecución de la pared en la cual va colocado si la superficie es igual o inferior a 4 m2, o a una unidad de obra específica de colocación de marcos en caso diferente. | 1 |  | x |  | = | 0
| EAZ1U010 | m | Tapajuntas de madera chapada con melamina de sección rectangular lisa de 9 mm de espesor y de 60 mm de anchura | 10 |  | x |  | = | 0
| EAQDM440 | u | Hoja batiente para puerta interior, de 40 mm de espesor, 80 cm de anchura y 200 cm de altura , de caras lisas de tablero de madera de densidad media de 8mm de espesor , estructura interior de madera, acabado chapado melamina. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1.5 |  | x |  | = | 0
| EAPG6A86 | u | Forrado de premarco de tabicón, para puerta de hojas batientes, con madera chapada con melamina, para una luz de marco de 80 cm de ancho y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-3 | 1A21U004 | u | P7. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 120x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BAZGCU001 | u | Maneta Ocariz inox | 1 |  | x |  | = | 0
| BAZGCU002 | u | tope de acero inox | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EAZ1U010 | m | Tapajuntas de madera chapada con melamina de sección rectangular lisa de 9 mm de espesor y de 60 mm de anchura | 10 |  | x |  | = | 0
| EAQDM440 | u | Hoja batiente para puerta interior, de 40 mm de espesor, 80 cm de anchura y 200 cm de altura , de caras lisas de tablero de madera de densidad media de 8mm de espesor , estructura interior de madera, acabado chapado melamina. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1.4 |  | x |  | = | 0
| EAP36186 | u | Marco de tabicón para puerta, de hojas batientes, de madera de pino flandes para pintar para una luz de marco de 80 cm de anchura y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT.La unidad de obra no incluye el coste de la colocación del marco, que es imputable a la unidad de obra de ejecución de la pared en la cual va colocado si la superficie es igual o inferior a 4 m2, o a una unidad de obra específica de colocación de marcos en caso diferente. | 1 |  | x |  | = | 0
| EAPG6A86 | u | Forrado de premarco de tabicón, para puerta de hojas batientes, con madera chapada con melamina, para una luz de marco de 80 cm de ancho y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-4 | 1A21U005 | u | P4. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 120x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye mirilla de 50cm de diámetro. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BAZGCU002 | u | tope de acero inox | 1 |  | x |  | = | 0
| BAZGCU001 | u | Maneta Ocariz inox | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EAPG6A86 | u | Forrado de premarco de tabicón, para puerta de hojas batientes, con madera chapada con melamina, para una luz de marco de 80 cm de ancho y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1 |  | x |  | = | 0
| EAQDM440 | u | Hoja batiente para puerta interior, de 40 mm de espesor, 80 cm de anchura y 200 cm de altura , de caras lisas de tablero de madera de densidad media de 8mm de espesor , estructura interior de madera, acabado chapado melamina. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1.2 |  | x |  | = | 0
| EAZ1U010 | m | Tapajuntas de madera chapada con melamina de sección rectangular lisa de 9 mm de espesor y de 60 mm de anchura | 10 |  | x |  | = | 0
| EAP36186 | u | Marco de tabicón para puerta, de hojas batientes, de madera de pino flandes para pintar para una luz de marco de 80 cm de anchura y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT.La unidad de obra no incluye el coste de la colocación del marco, que es imputable a la unidad de obra de ejecución de la pared en la cual va colocado si la superficie es igual o inferior a 4 m2, o a una unidad de obra específica de colocación de marcos en caso diferente. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-5 | 1A21U006 | u | P2. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 80x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BAZGCU002 | u | tope de acero inox | 1 |  | x |  | = | 0
| BAZGCU001 | u | Maneta Ocariz inox | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EAP36186 | u | Marco de tabicón para puerta, de hojas batientes, de madera de pino flandes para pintar para una luz de marco de 80 cm de anchura y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT.La unidad de obra no incluye el coste de la colocación del marco, que es imputable a la unidad de obra de ejecución de la pared en la cual va colocado si la superficie es igual o inferior a 4 m2, o a una unidad de obra específica de colocación de marcos en caso diferente. | 1 |  | x |  | = | 0
| EAPG6A86 | u | Forrado de premarco de tabicón, para puerta de hojas batientes, con madera chapada con melamina, para una luz de marco de 80 cm de ancho y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1 |  | x |  | = | 0
| EAQDM440 | u | Hoja batiente para puerta interior, de 40 mm de espesor, 80 cm de anchura y 200 cm de altura , de caras lisas de tablero de madera de densidad media de 8mm de espesor , estructura interior de madera, acabado chapado melamina. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1 |  | x |  | = | 0
| EAZ1U010 | m | Tapajuntas de madera chapada con melamina de sección rectangular lisa de 9 mm de espesor y de 60 mm de anchura | 10 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-6 | 1A21UU010 | u | PC1. Carpintería interior, con sistema krona, hoja de puerta corredera de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado con fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 90x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye carcasa de krona, maneta tipo Salina o equivalente, con cepillado y tope de puerta, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BAZGCU001 | u | Maneta Ocariz inox | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EAZ1U010 | m | Tapajuntas de madera chapada con melamina de sección rectangular lisa de 9 mm de espesor y de 60 mm de anchura | 10 |  | x |  | = | 0
| EAQF8L1B | u | Hoja para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 80x 210 cm, de caras lisas, acabado superficial conde DM lacado, herrajes de precio alto y tapetas del premarco con madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada | 1.5 |  | x |  | = | 0
| EAP36186 | u | Marco de tabicón para puerta, de hojas batientes, de madera de pino flandes para pintar para una luz de marco de 80 cm de anchura y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT.La unidad de obra no incluye el coste de la colocación del marco, que es imputable a la unidad de obra de ejecución de la pared en la cual va colocado si la superficie es igual o inferior a 4 m2, o a una unidad de obra específica de colocación de marcos en caso diferente. | 1 |  | x |  | = | 0
| EAPG6A86 | u | Forrado de premarco de tabicón, para puerta de hojas batientes, con madera chapada con melamina, para una luz de marco de 80 cm de ancho y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-7 | 1A21UU011 | u | PC2. Carpintería interior, con sistema krona, hoja de puerta corredera de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado con fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 100x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye carcasa de krona, maneta tipo Salina o equivalente, con cepillado y tope de puerta, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BAZGCU001 | u | Maneta Ocariz inox | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EAP36186 | u | Marco de tabicón para puerta, de hojas batientes, de madera de pino flandes para pintar para una luz de marco de 80 cm de anchura y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT.La unidad de obra no incluye el coste de la colocación del marco, que es imputable a la unidad de obra de ejecución de la pared en la cual va colocado si la superficie es igual o inferior a 4 m2, o a una unidad de obra específica de colocación de marcos en caso diferente. | 1 |  | x |  | = | 0
| EAPG6A86 | u | Forrado de premarco de tabicón, para puerta de hojas batientes, con madera chapada con melamina, para una luz de marco de 80 cm de ancho y de 210 cm de altura. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1 |  | x |  | = | 0
| EAQF8L1B | u | Hoja para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 80x 210 cm, de caras lisas, acabado superficial conde DM lacado, herrajes de precio alto y tapetas del premarco con madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada | 1.7 |  | x |  | = | 0
| EAZ1U010 | m | Tapajuntas de madera chapada con melamina de sección rectangular lisa de 9 mm de espesor y de 60 mm de anchura | 10 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-8 | 7F12U001 | u | Red provisional de agua. Incluye conexión provisional con tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico, y colocado superficialmente. Válvula de asiento manual tipo grifo con rosca, de diámetro nominal 1/2´´, de 10 bar de presión de prueba, de bronce, precio alto y montada superficialmente. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida de obra
| IFB26452 | m | Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico, y colocado superficialmente. Criterio de medición: m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar.Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado.En las instalaciones con grado de dificultad especificado, se incluye, además, la repercusión de las piezas especiales a colocar. | 10 |  | x |  | = | 0
| IN234A27 | u | Válvula de asiento manual tipo grifo con rosca, de diámetro nominal 1/2´´, de 10 bar de presión de prueba, de bronce, precio alto y montada superficialmente. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-9 | 7G12U001 | u | Cuadro secundario para instalación eléctrica de obra formado por 1 caja de doble aislamiento de 270x180x170 mm, interruptor automático magnetotérmico, interruptor diferencial y 4 enchufes bipolares (II+T). Incluye metros de tubo corrugado y de cable necesarios para el suministro de corriente durante la obra. Incluye puesta a tierra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida de obra
| EG415DJD | u | Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de los cuadros eléctricos. | 1 |  | x |  | = | 0
| EG4243JD | u | Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.La instalación incluye la parte proporcional de conexiones y accesorios dentro de los cuadros eléctricos. | 1 |  | x |  | = | 0
| EG63D15S | u | Toma de corriente de superficie, bipolar com toma de tierra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y caja estanca, con grado de protección IP-55, precio alto, montada superficialmente. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | 4 |  | x |  | = | 0
| EG121302 | u | Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 270x180x170 mm y montada superficialmente. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-40 | E9P2U001 | m2 | Pavimento vinílico decorativo de la marca GERFOR o similar, modelo CREATION 55 y color a escoger por la DF, de 2,5mm de espesor, en rollo de 1,20m. Capa de uso transparente de 0,55mm de PVC puro, sin cargas minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor inferior a 2,0 mm3 (Grupo T). Instalado sobre solera dura, lisa, seca, plana y sin fisuras y fijado con adhesivo de emulsión acrílica C2. Incluye parte proporcional de remates con paramento vertical, con zócalo de media caña de 7cm de altura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.08 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.168 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B9PZ1400 | m | Cordón de PVC de 4 mm de diámetro | 0.6 |  | x |  | = | 0
| B0901000 | kg | Adhesivo en dispersión acuosa | 0.3003 |  | x |  | = | 0
| B9P2U010 | m2 | Lámina PVC homogéneo en rollo, clase 32-34 según UNE-EN 685 y de 2 mm de espesor | 1.8 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| E93AC165 | m2 | Recrecido y nivelación del soporte de 2 mm de espesor, con pasta autonivelante de cemento tipo CT-C30-F7-A12 según UNE-EN 13813, aplicada manualmente, según especificaciones del fabricante del pavimento acabado. Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-41 | E9P2U002 | m2 | Pavimento vinílico decorativo de la marca GERFOR o similar, modelo CREATION 55 y color a escoger por la DF, de 2,5mm de espesor, en rollo de 1,20m. Capa de uso transparente de 0,55mm de PVC puro, sin cargas minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor inferior a 2,0 mm3 (Grupo T). Instalado sobre solera dura, lisa, seca, plana y sin fisuras y fijado con adhesivo de emulsión acrílica C3. Incluye parte proporcional de remates con paramento vertical, con zócalo de media caña de 7cm de altura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.168 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.08 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B0901000 | kg | Adhesivo en dispersión acuosa | 0.3003 |  | x |  | = | 0
| B9PZ1400 | m | Cordón de PVC de 4 mm de diámetro | 0.6 |  | x |  | = | 0
| B9P2U010 | m2 | Lámina PVC homogéneo en rollo, clase 32-34 según UNE-EN 685 y de 2 mm de espesor | 1.8 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| E93AC165 | m2 | Recrecido y nivelación del soporte de 2 mm de espesor, con pasta autonivelante de cemento tipo CT-C30-F7-A12 según UNE-EN 13813, aplicada manualmente, según especificaciones del fabricante del pavimento acabado. Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-44 | EAF1U001 | u | F04. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero galvanizado, para un hueco de obra aproximado de 320x100 cm, elaborada con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+5 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.8 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BAF1C3AL | m2 | Hoja fija de aluminio lacado blanco, para colocar sobre premarco, para un hueco de obra de 1,4 a 2,24 m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana | 2 |  | x |  | = | 0
| B7J50090 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponente | 0.43 |  | x |  | = | 0
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.14 |  | x |  | = | 0
| B6ME1670 | m | Perfilería de aluminio lacado con perfiles horizontales vistos y verticales ocultos con una inercia de 200 a 1000 cm4, para composición de muro cortina, incluidas las fijaciones a la estructura | 0.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EC151D01 | m2 | Vidrio laminar de seguridad SILENT , de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral transparente, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes: se tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea:- Largo y ancho: Múltiplos de 3 cm - Unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 por unidad | 4.03 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-45 | EAF1U002 | u | F02. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 285x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.14 |  | x |  | = | 0
| B7J50090 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponente | 0.43 |  | x |  | = | 0
| BAF1C3AL | m2 | Hoja fija de aluminio lacado blanco, para colocar sobre premarco, para un hueco de obra de 1,4 a 2,24 m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana | 1.8 |  | x |  | = | 0
| B6ME1670 | m | Perfilería de aluminio lacado con perfiles horizontales vistos y verticales ocultos con una inercia de 200 a 1000 cm4, para composición de muro cortina, incluidas las fijaciones a la estructura | 0.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EC151D01 | m2 | Vidrio laminar de seguridad SILENT , de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral transparente, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes: se tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea:- Largo y ancho: Múltiplos de 3 cm - Unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 por unidad | 4.03 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-46 | EAF1U003 | u | F10. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 250x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.14 |  | x |  | = | 0
| B7J50090 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponente | 0.43 |  | x |  | = | 0
| BAF1C3AL | m2 | Hoja fija de aluminio lacado blanco, para colocar sobre premarco, para un hueco de obra de 1,4 a 2,24 m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana | 1.75 |  | x |  | = | 0
| B6ME1670 | m | Perfilería de aluminio lacado con perfiles horizontales vistos y verticales ocultos con una inercia de 200 a 1000 cm4, para composición de muro cortina, incluidas las fijaciones a la estructura | 0.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EC151D01 | m2 | Vidrio laminar de seguridad SILENT , de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral transparente, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes: se tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea:- Largo y ancho: Múltiplos de 3 cm - Unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 por unidad | 4.03 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-47 | EAF1U004 | u | F03. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 225x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.8 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.14 |  | x |  | = | 0
| B6ME1670 | m | Perfilería de aluminio lacado con perfiles horizontales vistos y verticales ocultos con una inercia de 200 a 1000 cm4, para composición de muro cortina, incluidas las fijaciones a la estructura | 0.5 |  | x |  | = | 0
| B7J50090 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponente | 0.43 |  | x |  | = | 0
| BAF1C3AL | m2 | Hoja fija de aluminio lacado blanco, para colocar sobre premarco, para un hueco de obra de 1,4 a 2,24 m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana | 1.72 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EC151D01 | m2 | Vidrio laminar de seguridad SILENT , de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral transparente, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes: se tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea:- Largo y ancho: Múltiplos de 3 cm - Unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 por unidad | 4.03 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-48 | EAF1U005 | u | F07. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 200x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.8 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B7J50090 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponente | 0.43 |  | x |  | = | 0
| BAF1C3AL | m2 | Hoja fija de aluminio lacado blanco, para colocar sobre premarco, para un hueco de obra de 1,4 a 2,24 m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana | 1.5 |  | x |  | = | 0
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.14 |  | x |  | = | 0
| B6ME1670 | m | Perfilería de aluminio lacado con perfiles horizontales vistos y verticales ocultos con una inercia de 200 a 1000 cm4, para composición de muro cortina, incluidas las fijaciones a la estructura | 0.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EC151D01 | m2 | Vidrio laminar de seguridad SILENT , de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral transparente, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes: se tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea:- Largo y ancho: Múltiplos de 3 cm - Unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 por unidad | 4.03 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-49 | EAF1U006 | u | F05. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 170x110 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.8 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BAF1C3AL | m2 | Hoja fija de aluminio lacado blanco, para colocar sobre premarco, para un hueco de obra de 1,4 a 2,24 m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana | 1.4 |  | x |  | = | 0
| B7J50090 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponente | 0.43 |  | x |  | = | 0
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.14 |  | x |  | = | 0
| B6ME1670 | m | Perfilería de aluminio lacado con perfiles horizontales vistos y verticales ocultos con una inercia de 200 a 1000 cm4, para composición de muro cortina, incluidas las fijaciones a la estructura | 0.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EC151D01 | m2 | Vidrio laminar de seguridad SILENT , de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral transparente, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes: se tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea:- Largo y ancho: Múltiplos de 3 cm - Unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 por unidad | 4.03 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-50 | EAF1U007 | u | F09. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 183x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.8 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BAF1C3AL | m2 | Hoja fija de aluminio lacado blanco, para colocar sobre premarco, para un hueco de obra de 1,4 a 2,24 m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana | 1.36 |  | x |  | = | 0
| B7J50090 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponente | 0.43 |  | x |  | = | 0
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.14 |  | x |  | = | 0
| B6ME1670 | m | Perfilería de aluminio lacado con perfiles horizontales vistos y verticales ocultos con una inercia de 200 a 1000 cm4, para composición de muro cortina, incluidas las fijaciones a la estructura | 0.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EC151D01 | m2 | Vidrio laminar de seguridad SILENT , de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral transparente, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes: se tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea:- Largo y ancho: Múltiplos de 3 cm - Unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 por unidad | 4.03 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-51 | EAF1U008 | u | F06. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 160x110 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.14 |  | x |  | = | 0
| B7J50090 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponente | 0.43 |  | x |  | = | 0
| BAF1C3AL | m2 | Hoja fija de aluminio lacado blanco, para colocar sobre premarco, para un hueco de obra de 1,4 a 2,24 m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana | 1.2 |  | x |  | = | 0
| B6ME1670 | m | Perfilería de aluminio lacado con perfiles horizontales vistos y verticales ocultos con una inercia de 200 a 1000 cm4, para composición de muro cortina, incluidas las fijaciones a la estructura | 0.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EC151D01 | m2 | Vidrio laminar de seguridad SILENT , de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral transparente, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes: se tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea:- Largo y ancho: Múltiplos de 3 cm - Unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 por unidad | 4.03 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-52 | EAF1U009 | u | F01. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 180x80 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BAF1C3AL | m2 | Hoja fija de aluminio lacado blanco, para colocar sobre premarco, para un hueco de obra de 1,4 a 2,24 m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana | 1 |  | x |  | = | 0
| B7J50090 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponente | 0.43 |  | x |  | = | 0
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.14 |  | x |  | = | 0
| B6ME1670 | m | Perfilería de aluminio lacado con perfiles horizontales vistos y verticales ocultos con una inercia de 200 a 1000 cm4, para composición de muro cortina, incluidas las fijaciones a la estructura | 0.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EC151D01 | m2 | Vidrio laminar de seguridad SILENT , de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral transparente, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes: se tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea:- Largo y ancho: Múltiplos de 3 cm - Unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 por unidad | 4.03 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-53 | EAF1U010 | u | F08. Tabique tipus DIVITECNIC de la marca MATESUFijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 220x110 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrios sencillos laminar 5+5 trasnlucido a testa i laminar butiral 5+5 trasnparente con junta termoplástica, incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a montador | 0.8 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| B6ME1670 | m | Perfilería de aluminio lacado con perfiles horizontales vistos y verticales ocultos con una inercia de 200 a 1000 cm4, para composición de muro cortina, incluidas las fijaciones a la estructura | 0.5 |  | x |  | = | 0
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.14 |  | x |  | = | 0
| B7J50090 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponente | 0.43 |  | x |  | = | 0
| BAF1C3AL | m2 | Hoja fija de aluminio lacado blanco, para colocar sobre premarco, para un hueco de obra de 1,4 a 2,24 m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana | 1.75 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EC151D01 | m2 | Vidrio laminar de seguridad SILENT , de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral transparente, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes: se tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea:- Largo y ancho: Múltiplos de 3 cm - Unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 por unidad | 4.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-55 | EC1K1501 | m2 | Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, colocado adherido a paramento vertical, con los cuatro perímetros pulidos. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes:- Largo y ancho: Múltiplos de 6 cmSe tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012E000 | h | Oficial 1a vidriero | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BC1K1500 | m2 | Espejo de luna incolora de espesor 5 mm | 1 |  | x |  | = | 0
| B7J5009A | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano de polimerización rápida monocomponente | 0.105 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| ECZ37150 | m | Pulido de cantos espejo de luna incolora de 5 mm de espesor. Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones de la DT. | 6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-59 | EJ14BB11 | u | Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, marca ROCA modelo meridian, de color blanco, y conectado a la red de evacuación. Incluye cisterna doble de 3/6l. para inodoro, accionamiento manual con descarga dual de la casa ROCA compatible con el conjunto, colocada con fijaciones mecánicas. Incluye tapa y aro de supralit para inodoro con caida amortiguada. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A013J000 | h | Ayudante fontanero | 0.34 | /R | x |  | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a fontanero | 1.25 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a albañil | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Peón | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ14BB11 | u | Inodoro mural de porcelana esmaltada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y mecanismos de descarga y alimentación incorporados, color blanco y precio superior | 1 |  | x |  | = | 0
| BJ1ZS000 | kg | Pasta para sellar el enlace de inodoros, vertederos y placas turcas | 0.245 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Elemento compuesto
| D0701641 | m3 | Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra. Criterio de medición: m3 de volumen necesario elaborado en la obra. | 0.0021 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal elemento compuesto | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EJ1BF574 | u | Cisterna empotrada para inodoro, con estructura de soporte para ir en tabique ligero o de placas, con una altura aproximada de 1,2 m y ancho de 0,35 a 0,45 m, para una descarga de 6 l, accionamiento manual con acabado cromado, colocada con fijaciones mecánicas | 0.6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-73 | EQ54U001 | u | Conjunto de muebles bajos para toda la largada de la pared a una altura de 90cm de color a definir por la DF. Todo según detalle de planos y especificaciones de la DF. Criterio de medición: Unidades según especificaciones de proyecto. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 1 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ayudante colocador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EQ7116BG | u | Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 4 |  | x |  | = | 0
| EQ7126BG | u | Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-96 | KASAU002 | u | P8. Puerta cortafuegos de placas HPL, EI2-C 60, una hoja batiente, para una luz de 70x210 cm, de 43mm de grosor acabado con forrado de acero inoxidable, estructura de la puerta incluida, premarco de acero 40x40. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente, cerraje de acero inoxidable, con cerradura de golpe y llave, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye p.p de pintura para su total acabado. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena, colocada. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a cerrajero | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0
Material
| BASA71N2 | u | Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja batiente para una luz de 80x210 cm, precio alto | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| E86A5FA6 | m2 | Forrado de paramento vertical con plancha de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 1,5 mm de espesor, acabado mate y trabajado en el taller, colocado con fijaciones mecánicas sobre perfilería de acero galvanizado con montantes cada 60 cm. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | 2.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Código | U.M. | Descripción | Precio
Mano de obra
98 | h | Peón
A0121000 | h | Oficial 1a
A0121U01 | h | Parella especialistes neteja
A0122000 | h | Oficial 1a albañil
A0125000 | h | Oficial 1a soldador
A0127000 | h | Oficial 1a colocador
A012A000 | h | Oficial 1a carpintero
A012D000 | h | Oficial 1a pintor
A012E000 | h | Oficial 1a vidriero
A012F000 | h | Oficial 1a cerrajero
A012H000 | h | Oficial 1a electricista
A012J000 | h | Oficial 1a fontanero
A012M000 | h | Oficial 1a montador
A0135000 | h | Ayudante soldador
A0137000 | h | Ayudante colocador
A013A000 | h | Ayudante carpintero
A013D000 | h | Ayudante pintor
A013F000 | h | Ayudante cerrajero
A013H000 | h | Ayudante electricista
A013J000 | h | Ayudante fontanero
A013M000 | h | Ayudante montador
A0140000 | h | Peón
A0150000 | h | Peón especialista
Maquinaria
C1101200 | h | Compresor con dos martillos neumáticos
C1705600 | h | Hormigonera de 165 l
C1RA2900 | m3 | Suministro de contenedor metálico de 9 m3 de capacidad y recogida con residus inertes o no peligrosos (no especiales)
C2001000 | h | Martillo rompedor manual
C2007000 | h | Pulidora
C200H000 | h | Máquina taladradora con broca de diamante refrigerada con agua para agujeros de 5 a 20 cm como máximo
C200P000 | h | Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica
C200S000 | h | Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico
Material
B0111000 | m3 | Agua
B0310020 | t | Arena de cantera para morteros
B0512401 | t | Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos
B0532310 | kg | Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacos
B05A2103 | kg | Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color
B05A2203 | kg | Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG2 según norma UNE-EN 13888, de color
B0711010 | kg | Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004
B0711024 | kg | Adhesivo cementoso tipo C2 TE según norma UNE-EN 12004
B071P000 | kg | Mortero de nivelación
B0731773 | kg | Pasta autonivelante de cemento tipo CT con clase C30 de resistencia a compresión, clase F7 de resistencia a flexión y clase A12 de resistencia al desgaste Böhme, según UNE-EN 13813, suministrada en sacos
B0901000 | kg | Adhesivo en dispersión acuosa
B0911000 | kg | Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho sintético
B0A31000 | kg | Clavo de acero
B0A44000 | cu | Tornillos para placas de yeso laminado
B0A4A400 | cu | Tornillos galvanizados
B0A61600 | u | Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo
B0A62F90 | u | Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca
B0A75E00 | u | Abrazadera plástica, de 32 mm de diámetro interior
B0CC1310 | m2 | Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520
B0CC1410 | m2 | Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520
B0CC2410 | m2 | Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520
B0CC3310 | m2 | Placa de yeso laminado resistente al fuego (F) y espesor 12.5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520
B0CCU001 | m2 | Diferència entre placa guix laminat normal (A) i hidròfuga (H) de 15 mm de gruix
B0CUU230 | m2 | Tablero aglomerado de fibras de madera y resinas sintéticas de alta densidad, acabado con melamina en las 2 caras, de 19 mm de espesor
B0F1D2A1 | u | Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1
B0FH7172 | m2 | Baldosa de gres porcelánico prensado pulido de forma rectangular o cuadrada, de 16 a 25 piezas/m2, precio alto, grup BIa (UNE-EN 14411)
B0FHE181 | m2 | Baldosa de gres porcelánico prensado esmaltado antideslizante de forma rectangular o cuadrada, de 6 a 15 piezas/m2, precio superior, grup BIa (UNE-EN 14411)
B2RA73G1 | t | Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción incluido, según la LLEI 8/2008, de residuos mezclados inertes con una densidad 1,0 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
B44Z502A | kg | Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con soldadura y con una capa de imprimación antioxidante
B66AA00A | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de espesor, con acabado de color en ambas caras, trabajada en taller para formar módulo frontal con puerta y elemetos fijos de cabinas sanitarias
B66AB00A | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de espesor, con acabado de color en ambas caras, trabajada en taller para formar divisoria ente cabinas sanitarias
B66E032R | m2 | Mampara modular de 80 mm de espesor, formada por simple vidrio laminar de seguridad de 6+6 mm de espesor, con sistema de suspensión sobre perfilería oculta de aluminio extrusionado y juntas termoplásticas para el sellado de los vidrios y del perímetro de los tableros
B66ZA000 | u | Herrajes para mamparas sintéticas para módulo frontal con puerta y elemetos fijos, compuestos de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, 2 pies regulables y perfil superior y soportes, de acero inoxidable
B66ZB000 | u | Herrajes para mamparas sintéticas para divisoria ente cabinas, compuestos de perfiles U o L para fijación a pared o mampara y pie regulable de 15 cm de altura, de acero inoxidable
B6B11211 | m | Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura
B6B12211 | m | Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de anchura
B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado
B6ME1670 | m | Perfilería de aluminio lacado con perfiles horizontales vistos y verticales ocultos con una inercia de 200 a 1000 cm4, para composición de muro cortina, incluidas las fijaciones a la estructura
B7C2P100 | m2 | Plancha de poliestireno expandido (EPS) elastificado de 10 mm de espesor
B7C4G400 | m2 | Placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de espesor 40 mm, con una conductividad térmica <= 0,039 W/mK, resistencia térmica >= 1,026 m2.K/W
B7C9R5M0 | m2 | Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0,037 W/mK y resistencia térmica >= 1,081 m2.K/W
B7C9R6P0 | m2 | Placa semirígida de lana mineral de roca, según UNE-EN 13162, de densidad 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0,039 W/mK, resistencia térmica >= 1,282 m2.K/W
B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente
B7J50090 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponente
B7J5009A | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano de polimerización rápida monocomponente
B7J500ZZ | kg | Masilla para junta de placas de cartón-yeso
B7JZ00E1 | m | Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado
B83ZA700 | m | Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles entre 75 a 85 mm de ancho
B844C20A | m2 | Placa de yeso laminado para falso techo registrable de 12.5 mm de espesor, acabado con perforaciones a toda la superfície y velo , de 600x600 mm y canto recto ( A) según la norma UNE-EN 13964 , para que quede el entramado visto y con un coeficiente de absorción acústica ponderado 0.65 según UNE-EN ISO 11654 , y reacción al fuego A2-s1, d0
B84Z5610 | m2 | Entramado de estructura simple de acero galvanizado para falso techo continuo de placas de yeso laminado formado por perfiles colocados cada 600 mm como máximo , para fijar al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para soportar una carga de hasta 15 kg
B84Z7850 | m2 | Entramado de estructura doble de acero galvanizado para falso techo continuo de placas de yeso laminado formado por perfiles principales colocados cada 1000 mm como máximo y perfiles secundarios colocados cada 600 mm como máximo , para fijar al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para soportar una carga de hasta 15 kg
B84ZE510 | m2 | Estructura de acero galvanizado vista para falso techo de placas de 600x600 mm formada por perfiles principales en forma de T invertida de 24 mm de base colocados cada 1.2 m para fijar en el techo mediante varilla de suspensión cada 1.2 m, y perfiles secundarios formando retícula, incluído parte proporcional de perfiles de remate, suspensores y fijaciones, para soportar una carga de hasta 14 kg
B84ZG1A0 | u | Trampilla de 50x50 cm2 para registro de falso techo de placas de yeso laminado formada por marco de aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H) con un espesor total de 15 mm, con cierre de presión y dispositivo de retención
B8635AA6 | m2 | Plancha de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 1 mm de espesor, acabado mate y trabajado en el taller
B8635FA6 | m2 | Plancha de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 1,5 mm de espesor, acabado mate y trabajado en el taller
B89ZPD00 | kg | Pintura plástica para interiores
B8ZA1000 | kg | Selladora
B9M1R000 | kg | Resina sintética para pavimento continuo
B9P2U010 | m2 | Lámina PVC homogéneo en rollo, clase 32-34 según UNE-EN 685 y de 2 mm de espesor
B9P67A48 | m2 | Lámina de linóleum, clase 23-34-42 según UNE-EN 548 y de 2.5mm de espesor
B9PZ1400 | m | Cordón de PVC de 4 mm de diámetro
B9U371A0 | m | Zócalo de baldosa gres porcelánico prensado esmaltado, de 10 cm de altura
B9Z51765 | m | Perfil para altas solicitaciones, de neopreno y soporte de aluminio, para juntas de pavimento de 40 mm de anchura media, para colocar préviamente el soporte
BAF1C3AL | m2 | Hoja fija de aluminio lacado blanco, para colocar sobre premarco, para un hueco de obra de 1,4 a 2,24 m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana
BAF3D29C | m2 | Balconera de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico, para colocar sobre premarco, con una hoja batiente, para un hueco de obra de 1,5 a 1,99 m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana
BAP36186 | u | Marco de tabicón para puerta, de hojas batientes de madera de pino flandes para pintar, para una luz de marco de 80 cm de ancho y de 210 cm de altura
BAQDM440 | u | Hoja batiente para puerta interior de 40 mm de espesor, 80 cm de anchura y 200 cm altura , de caras lisas de tablero de madera de densidad media de 8mm de espesor , estructura interior de madera, acabado chapado melamina
BAQDS18A | u | Hoja para puerta interior de 40 mm de espesor, para una luz de 80x 210 cm, de caras lisas con acabado lacado
BASA71L2 | u | Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja batiente para una luz de 100x210 cm, precio alto
BASA71N2 | u | Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60 una hoja batiente para una luz de 80x210 cm, precio alto
BAZ1U010 | m | Tapajuntas de madera chapada con melamina de sección rectangular lisa de 9 mm de espesor y de 60 mm de anchura
BAZ26AA0 | m | Galce para forrado de marcos para premarco de tabicón, para hoja batiente, de madera chapada con melamina
BAZ2C846 | u | Galce para puerta corredera empotrada para una luz de paso de 80x 210cm, de DM lacado, para 1 hoja
BAZGC2H0 | u | Herrajes para puerta de interior de una hoja corredera, de precio alto
BAZGC360 | u | Herrajes para puerta de interior de una hoja batiente, de precio medio
BAZGCU001 | u | Maneta Ocariz inox
BAZGCU002 | u | tope de acero inox
BC151D01 | m2 | Vidrio laminar de seguridad , de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral transparente, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600
BC1K1500 | m2 | Espejo de luna incolora de espesor 5 mm
BFB26450 | m | Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, según la norma UNE-EN 12201-2, conectado a presión
BFWB2605 | u | Accesorio para tubos de polietileno de baja densidad, de 32 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, para conectar a presión
BFYB2605 | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de baja densidad, de 32 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a presión
BG121300 | u | Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 180x270x170 mm
BG415DJD | u | Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN
BG4243JD | u | Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilidad, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN
BG63D15S | u | Toma de corriente para montar superficialmente, bipolar com toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa y caja estanca, con grado de protección IP-55, precio alto
BGW12000 | u | Parte proporcional de accesorios de caja de doble aislamiento
BGW63000 | u | Parte proporcional de accesorios para enchufes
BJ13B61A | u | Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho <= 53 cm, de color blanco y precio superior
BJ14BB11 | u | Inodoro mural de porcelana esmaltada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y mecanismos de descarga y alimentación incorporados, color blanco y precio superior
BJ1BF5A4 | u | Cisterna empotrada para inodoro, con estructura de soporte para ir en tabique ligero o de placas, con una altura aproximada de 1,2 m y ancho de 0,35 a 0,45 m, para una descarga de 6 l y accionamiento manual
BJ1ZQ000 | u | Soporte mural de acero galvanizado para fregaderos, lavaderos y lavabos colectivos
BJ1ZS000 | kg | Pasta para sellar el enlace de inodoros, vertederos y placas turcas
BJ2351AG | u | Grifo monomando para lavabo, para montar superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio superior, con desagüe mecánico incorporado, de 1´´1/4, con dos entradas de manguitos
BJ24E022 | u | Mecanismo de accionamiento manual para inodoro, acabado cromado
BJ46U003 | u | Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de aluminio recubierto de nylón
BN234A20 | u | Válvula de asiento manual tipo grifo con rosca, de diámetro nominal 1/2´´ de 10 bar de presión de prueba, de bronce, precio alto
BQ512K50 | m2 | Piedra natural calcárea nacional para encimeras, de 30 mm de espesor, precio medio, de 60 a 99 cm de longitud
BQ512Q80 | m2 | Piedra natural calcárea nacional para encimeras, de 30 mm de espesor, precio económico, de 100 a 149 cm de longitud
BQ51U001 | m | Tablero de baño, de ´´SILESTONE´´ Mythology Grix Expo pulido, 60x2 cm, con canto doble, pulido y biselado, incluye zocalo perimetral.
BQ51U002 | Ut | Formación de agujero en tablero de cuarzo sintético. Incluye pulido de cantos.
BQ51U003 | kg | Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas
BQ51U004 | u | Material auxiliar para anclaje del tablero
BQ7116BG | u | Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges
BQ7116DG | u | Módulo estándard para mueble de cocina bajo, de 600x600 mm y 700 mm de altura, con 4 cajones de aglomerado con melamina, precio medio, sobre pies regulables de PVC, con tiradores y herrajes
BQ7126BG | u | Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges
BQ7127A1 | m | Zócalo de aglomerado con melamina de 10 cm de altura, para fijar con clips
Otros
BGW42000 | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores diferenciales

## T-DIM
|  |  |  | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat | 1628 Reforma interior de la planta -2 de la clínica Sant Honorat
|  | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
| N | Capítol | 01 | ACTUACIONES PREVIAS
'01.01.001 | L | 7G12U001 | u | Cuadro secundario para instalación eléctrica de obra formado por 1 caja de doble aislamiento de 270x180x170 mm, interruptor automático magnetotérmico, interruptor diferencial y 4 enchufes bipolares (II+T). Incluye metros de tubo corrugado y de cable necesarios para el suministro de corriente durante la obra. Incluye puesta a tierra. | Cuadro secundario para instalación eléctrica de obra formado por 1 caja de doble aislamiento de 270x180x170 mm, interruptor automático magnetotérmico, interruptor diferencial y 4 enchufes bipolares (II+T). Incluye metros de tubo corrugado y de cable necesarios para el suministro de corriente durante la obra. Incluye puesta a tierra. | 2
obra |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.002 | L | 7F12U001 | u | Red provisional de agua. Incluye conexión provisional con tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico, y colocado superficialmente. Válvula de asiento manual tipo grifo con rosca, de diámetro nominal 1/2´´, de 10 bar de presión de prueba, de bronce, precio alto y montada superficialmente. | Red provisional de agua. Incluye conexión provisional con tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico, y colocado superficialmente. Válvula de asiento manual tipo grifo con rosca, de diámetro nominal 1/2´´, de 10 bar de presión de prueba, de bronce, precio alto y montada superficialmente. | 1
obra |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
| N | Capítol | 02 | DERRIBOS
'01.02.001 | L | K21JB111 | u | Arranque de inodoro, anclajes, grifos, mecanismos, desagües y desconexión de las redes de suministro y evacuación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor | Arranque de inodoro, anclajes, grifos, mecanismos, desagües y desconexión de las redes de suministro y evacuación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor | 12
| C | Unitats
baños |  | 12 |  |  |  | 12
'01.02.002 | L | K21JD111 | u | Arranque de lavabo, soporte, grifos, sifón, desagües y desconexión de las redes de suministro y evacuación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor | Arranque de lavabo, soporte, grifos, sifón, desagües y desconexión de las redes de suministro y evacuación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor | 15
| C | Unitats
baños |  | 7 |  |  |  | 7
vestidores |  | 5 |  |  |  | 5
consultas |  | 2 |  |  |  | 2
laboratorio |  | 1 |  |  |  | 1
'01.02.003 | L | K21A3011 | u | Arranque de hoja y marco de puerta interior con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor | Arranque de hoja y marco de puerta interior con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor | 53
| C | Unitats
P-2 |  | 53 |  |  |  | 53
'01.02.004 | L | K218U001 | m2 | Derribo de falso techo de cualquier material e instalaciones existentes en el interior, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | Derribo de falso techo de cualquier material e instalaciones existentes en el interior, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | 633.26
| C | Unitats | superficie
almacen farmacia |  | 1 | 90.75 |  |  | 90.75
despacho farmacia |  | 1 | 12.55 |  |  | 12.55
paso |  | 1 | 23.9 |  |  | 23.9
baño |  | 1 | 3.76 |  |  | 3.76
|  | 1 | 1.9 |  |  | 1.9
lavado |  | 1 | 30 |  |  | 30
paso |  | 1 | 22.2 |  |  | 22.2
cocina |  | 1 | 51.65 |  |  | 51.65
preparación |  | 1 | 25.85 |  |  | 25.85
alamcén |  | 1 | 13.95 |  |  | 13.95
comedor personal |  | 1 | 11.85 |  |  | 11.85
paso |  | 1 | 12.45 |  |  | 12.45
distribución |  | 1 | 16.85 |  |  | 16.85
laboratorio |  | 1 | 47.1 |  |  | 47.1
despacho |  | 1 | 13.8 |  |  | 13.8
consulta |  | 1 | 14.65 |  |  | 14.65
sala de espera |  | 1 | 36.3 |  |  | 36.3
consulta |  | 1 | 20.8 |  |  | 20.8
consulta |  | 1 | 9.2 |  |  | 9.2
paso |  | 1 | 21.45 |  |  | 21.45
consulta |  | 1 | 13.95 |  |  | 13.95
baño |  | 1 | 1.95 |  |  | 1.95
|  | 1 | 1.45 |  |  | 1.45
consulta |  | 1 | 12.55 |  |  | 12.55
zona no ejecutada |  | 1 | 25.2 |  |  | 25.2
consulta |  | 1 | 14.95 |  |  | 14.95
distribución |  | 1 | 4 |  |  | 4
vestidor femení |  | 1 | 30.9 |  |  | 30.9
vestidor masculino |  | 1 | 47.35 |  |  | 47.35
'01.02.005 | L | K214U002 | m3 | Derribo de muro de hormigón para obertura, a mano y con compresor y carga manual de escombros sobre camión o contenedor | Derribo de muro de hormigón para obertura, a mano y con compresor y carga manual de escombros sobre camión o contenedor | 3.2598
| C | Unitats | Longitud | Alçada | Ample
paso zona escalera |  | 2 | 0.85 | 2.95 | 0.65 | 3.2598
'01.02.006 | L | K214U001 | m2 | Derribo de muro de 20-30cm de grosor, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye parte proporcional de revestimiento, elementos encastados, instalaciones existentes en la misma. Criterio de medición: m3 de volumen realmente ejecutado medido según las indicaciones de la DT. | Derribo de muro de 20-30cm de grosor, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye parte proporcional de revestimiento, elementos encastados, instalaciones existentes en la misma. Criterio de medición: m3 de volumen realmente ejecutado medido según las indicaciones de la DT. | 128.47
| C | Unitats | Longitud | Alçada
paso |  | 2 | 3.8 | 2.9 |  | 22.04
|  | 3 | 4.4 | 2.9 |  | 38.28
|  | 1 | 1.4 | 2.9 |  | 4.06
|  | 1 | 2.1 | 2.9 |  | 6.09
preparación |  | 2 | 0.7 | 2.9 |  | 4.06
vestidor maculino |  | 1 | 1.25 | 2.9 |  | 3.625
zona no ejecutada |  | 1 | 17.35 | 2.9 |  | 50.315
'01.02.007 | L | K216U001 | m2 | Derribo de pared divisoria de 10 a 15cm de espesor, de cualquier material, a mano y con martillo rompedor manual y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye parte proporcional de revestimiento, elementos encastados, instalaciones existentes en la misma. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | Derribo de pared divisoria de 10 a 15cm de espesor, de cualquier material, a mano y con martillo rompedor manual y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye parte proporcional de revestimiento, elementos encastados, instalaciones existentes en la misma. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | 336.955
| C | Longitud | Alçada |  | m2
almacen farmacia/despacho farmacia |  | 21 | 2.9 |  |  | 60.9
lavado |  | 12.5 | 2.9 |  |  | 36.25
paso |  | 1.4 | 2.9 | 2 |  | 8.12
preparción |  | 0.75 | 2.9 | 4 |  | 8.7
|  | 0.65 | 2.9 |  |  | 1.885
sala de espera calaix |  | 5.8 | 2.9 |  |  | 16.82
|  | 3.75 | 2.9 |  |  | 10.875
consulta |  | 1.4 | 2.9 | 4 |  | 16.24
vestidor |  | 43.85 | 2.9 |  |  | 127.165
varis |  |  |  |  | 50 | 50
'01.02.008 | L | K216U002 | m2 | Derribo de pared divisoria de 5 a 10cm de espesor, de cualquier material, a mano y con martillo rompedor manual y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye parte proporcional de revestimiento, elementos encastados, instalaciones existentes en la misma. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | Derribo de pared divisoria de 5 a 10cm de espesor, de cualquier material, a mano y con martillo rompedor manual y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye parte proporcional de revestimiento, elementos encastados, instalaciones existentes en la misma. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | 768.91
| C | Longitud | Alçada | m2
baños paso |  | 12.75 | 2.9 |  |  | 36.975
lavado |  | 7.5 | 2.9 |  |  | 21.75
cocina |  | 24.9 | 2.9 |  |  | 72.21
preparació |  | 37.8 | 2.9 |  |  | 109.62
laboratorio/despacho |  | 30.3 | 2.9 |  |  | 87.87
consulta |  | 17.3 | 2.9 |  |  | 50.17
consultes |  | 90.55 | 2.9 |  |  | 262.595
paso |  | 6.3 | 2.9 |  |  | 18.27
vestidor |  | 20.5 | 2.9 |  |  | 59.45
varis |  |  |  | 50 |  | 50
'01.02.009 | L | K219U001 | m2 | Arranque de pavimento de cualquier material, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye parte proporcional de arranque del recrecido inferior hasta llegar a forjado. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | Arranque de pavimento de cualquier material, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye parte proporcional de arranque del recrecido inferior hasta llegar a forjado. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | 633.26
| C | Unitats | superficie
almacen farmacia |  | 1 | 90.75 |  |  | 90.75
despacho farmacia |  | 1 | 12.55 |  |  | 12.55
paso |  | 1 | 23.9 |  |  | 23.9
baño |  | 1 | 3.76 |  |  | 3.76
|  | 1 | 1.9 |  |  | 1.9
lavado |  | 1 | 30 |  |  | 30
paso |  | 1 | 22.2 |  |  | 22.2
cocina |  | 1 | 51.65 |  |  | 51.65
preparación |  | 1 | 25.85 |  |  | 25.85
alamcén |  | 1 | 13.95 |  |  | 13.95
comedor personal |  | 1 | 11.85 |  |  | 11.85
paso |  | 1 | 12.45 |  |  | 12.45
distribución |  | 1 | 16.85 |  |  | 16.85
laboratorio |  | 1 | 47.1 |  |  | 47.1
despacho |  | 1 | 13.8 |  |  | 13.8
consulta |  | 1 | 14.65 |  |  | 14.65
sala de espera |  | 1 | 36.3 |  |  | 36.3
consulta |  | 1 | 20.8 |  |  | 20.8
consulta |  | 1 | 9.2 |  |  | 9.2
paso |  | 1 | 21.45 |  |  | 21.45
consulta |  | 1 | 13.95 |  |  | 13.95
baño |  | 1 | 1.95 |  |  | 1.95
|  | 1 | 1.45 |  |  | 1.45
consulta |  | 1 | 12.55 |  |  | 12.55
zona no ejecutada |  | 1 | 25.2 |  |  | 25.2
consulta |  | 1 | 14.95 |  |  | 14.95
distribución |  | 1 | 4 |  |  | 4
vestidor femení |  | 1 | 30.9 |  |  | 30.9
vestidor masculino |  | 1 | 47.35 |  |  | 47.35
'01.02.010 | L | K21QU001 | u | Retirada de mobiliario y elementos existentes en desuso, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor | Retirada de mobiliario y elementos existentes en desuso, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
| N | Capítol | 03 | ESTRUCTURA
'01.03.001 | L | E442U001 | kg | Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de mañeria formados por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura. Criterio de medición: kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios siguientes:- El peso unitario para su cálculo será el teórico - Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la DF.Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes. | Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de mañeria formados por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura. Criterio de medición: kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios siguientes:- El peso unitario para su cálculo será el teórico - Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la DF.Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes. | 400
| C | kg
previsión estructura de refuero mamparas |  | 400 |  |  |  | 400
'01.03.002 | L | E4ZW1150 | u | Anclaje de acero con taco de expansión de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca para fijación de perfiles metálicos a estructura de hormigón. Criterio de medición: Unidad de anclaje definida según las especificaciones de la DT. | Anclaje de acero con taco de expansión de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca para fijación de perfiles metálicos a estructura de hormigón. Criterio de medición: Unidad de anclaje definida según las especificaciones de la DT. | 20
| C | Unitats | Unitats
previsión refuerzos mamparas |  | 5 | 4 |  |  | 20
'01.03.003 | L | EY031000 | u | Agujero en techo de diámetro 16 a 20 cm realizado con máquina taladradora con corona de diamante. Criterio de medición: Unidad de paso realmente ejecutado según las especificaciones de la DT. | Agujero en techo de diámetro 16 a 20 cm realizado con máquina taladradora con corona de diamante. Criterio de medición: Unidad de paso realmente ejecutado según las especificaciones de la DT. | 8
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
vestuarios |  | 4 |  |  |  | 4
baño privado |  | 2 |  |  |  | 2
baño publico |  | 2 |  |  |  | 2
'01.03.004 | L | EY031001 | u | Agujero en techo de diámetro 5 a 15 cm realizado con máquina taladradora con corona de diamante. Criterio de medición: Unidad de paso realmente ejecutado según las especificaciones de la DT. | Agujero en techo de diámetro 5 a 15 cm realizado con máquina taladradora con corona de diamante. Criterio de medición: Unidad de paso realmente ejecutado según las especificaciones de la DT. | 19
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
vestuarios |  | 4 |  |  |  | 4
laboratorio |  | 1 |  |  |  | 1
baño privado |  | 1 |  |  |  | 1
baño público |  | 2 |  |  |  | 2
consultas |  | 7 |  |  |  | 7
abocador |  | 1 |  |  |  | 1
cuina |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
| N | Capítol | 04 | CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
'01.04.001 | L | E652234R | m2 | Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 98 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo estándar (A) en cada cara de 12,5 mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica >= 1,081 m2.K/W. Incluye parte proporcional de formación de estructuras especiales en aperturas, refuerzos con madera en caso de que sea necesario, formación de cajones verticales, formación de agujeros para emportar mecanismos o rejas de ventilación, bandas acústicas superiores y inferiores, cinta base y tratamiento de juntas y aristas, listo para pintar. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. | Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 98 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo estándar (A) en cada cara de 12,5 mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica >= 1,081 m2.K/W. Incluye parte proporcional de formación de estructuras especiales en aperturas, refuerzos con madera en caso de que sea necesario, formación de cajones verticales, formación de agujeros para emportar mecanismos o rejas de ventilación, bandas acústicas superiores y inferiores, cinta base y tratamiento de juntas y aristas, listo para pintar. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. | 485.675
| C | Unitats | Longitud | Alçada
zona humedas/2caras | T
vestuarios masculinos y femeninos |  | 1 | 1.75 | 2.9 |  | 5.075
|  | 1 | 2.95 | 2.9 |  | 8.555
|  | 1 | 0.75 | 2.9 |  | 2.175
|  | 2 | 1.9 | 2.9 |  | 11.02
|  | 1 | 0.25 | 2.9 |  | 0.725
cocina
lavado |  | 1 | 1.5 | 2.9 |  | 4.35
|  | 1 | 1 | 2.9 |  | 2.9
|  | 1 | 5 | 2.9 |  | 14.5
preparación fría |  | 1 | 5.7 | 2.9 |  | 16.53
camaras |  | 1 | 1.6 | 2.9 |  | 4.64
|  | 1 | 5.3 | 2.9 |  | 15.37
|  | 3 | 3.35 | 2.9 |  | 29.145
baño privado |  | 2 | 2.2 | 2.9 |  | 12.76
baño público |  | 2 | 3 | 2.9 |  | 17.4
|  | 1 | 2.4 | 2.9 |  | 6.96
zona humedas/1cara | T
cocina |  | 1 | 10.4 | 2.9 |  | 30.16
|  | 2 | 1.6 | 2.9 |  | 9.28
|  | 1 | 2 | 2.9 |  | 5.8
|  | 2 | 0.9 | 2.9 |  | 5.22
baño privado |  | 2 | 3.6 | 2.9 |  | 20.88
|  | 1 | 2.15 | 2.9 |  | 6.235
baño público |  | 1 | 2.75 | 2.9 |  | 7.975
envà | T
farmacia - laboratorio |  | 1 | 13.3 | 2.9 |  | 38.57
|  | 2 | 8.6 | 1.9 |  | 32.68
divisorias con consultas |  | 1 | 6.7 | 2.9 |  | 19.43
admisión |  | 1 | 2.65 | 2.9 |  | 7.685
|  | 1 | 0.7 | 2.9 |  | 2.03
consulta 02 / consulta 01 |  | 2 | 5.3 | 2.9 |  | 30.74
|  | 1 | 0.65 | 2.9 |  | 1.885
|  | 1 | 6.9 | 2.9 |  | 20.01
paso |  | 1 | 1.2 | 2.9 |  | 3.48
consulta 04 |  | 1 | 9 | 2.9 |  | 26.1
consulta 05 |  | 1 | 2.5 | 2.9 |  | 7.25
|  | 1 | 0.75 | 2.9 |  | 2.175
|  | 1 | 6.75 | 2.9 |  | 19.575
consulta 6 - consulta 7 |  | 1 | 5.5 | 2.9 |  | 15.95
|  | 1 | 7 | 2.9 |  | 20.3
paso |  | 1 | 2.3 | 2.9 |  | 6.67
deducció obertures | [5 empty] | 0
P5 |  | -1 | 1.4 | 2.1 |  | -2.94
P6 |  | -1 | 1.2 | 2.1 |  | -2.52
PC2 |  | -0.5 | 1 | 2.1 |  | -1.05
'01.04.002 | L | E83EU021 | m2 | Incremento por cambio de placa de yeso laminado tipo (A) por tipo (H) de 12,5 mm de grossor. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. | Incremento por cambio de placa de yeso laminado tipo (A) por tipo (H) de 12,5 mm de grossor. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. | 430.215
| C | Unitats | Longitud | Alçada
zona humedas/2caras | T
vestuarios masculinos y femeninos |  | 1 | 1.75 | 2.9 | 2 | 10.15
|  | 1 | 2.95 | 2.9 | 2 | 17.11
|  | 1 | 0.75 | 2.9 | 2 | 4.35
|  | 2 | 1.9 | 2.9 | 2 | 22.04
|  | 1 | 0.25 | 2.9 | 2 | 1.45
cocina
lavado |  | 1 | 1.5 | 2.9 | 2 | 8.7
|  | 1 | 1 | 2.9 | 2 | 5.8
|  | 1 | 5 | 2.9 | 2 | 29
preparación fría |  | 1 | 5.7 | 2.9 | 2 | 33.06
camaras |  | 1 | 1.6 | 2.9 | 2 | 9.28
|  | 1 | 5.3 | 2.9 | 2 | 30.74
|  | 3 | 3.35 | 2.9 | 2 | 58.29
baño privado |  | 2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 25.52
baño público |  | 2 | 3 | 2.9 | 2 | 34.8
|  | 1 | 2.4 | 2.9 | 2 | 13.92
zona humedas/1cara | T
cocina |  | 1 | 10.4 | 2.9 | 1 | 30.16
|  | 2 | 1.6 | 2.9 | 1 | 9.28
|  | 1 | 2 | 2.9 | 1 | 5.8
|  | 2 | 0.9 | 2.9 | 1 | 5.22
baño privado |  | 2 | 3.6 | 2.9 | 1 | 20.88
|  | 1 | 2.15 | 2.9 | 1 | 6.235
baño público |  | 1 | 2.75 | 2.9 | 1 | 7.975
separación vestuarios - farmacia |  | 1 | 2.95 | 2.9 | 1 | 8.555
|  | 1 | 1.9 | 2.9 | 1 | 5.51
|  | 1 | 2.75 | 2.9 | 1 | 7.975
|  | 1 | 0.65 | 2.9 | 1 | 1.885
|  | 1 | 2.8 | 2.9 | 1 | 8.12
|  | 1 | 1.65 | 2.9 | 1 | 4.785
|  | 1 | 1.25 | 2.9 | 1 | 3.625
'01.04.003 | L | E83E146G | m2 | Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura autoportante libre normal N con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 63 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, con 1 placa tipo estándar (A) de 15 mm de espesor, fijada mecánicamente y aislamiento con placas de lana mineral de roca. Incluye parte proporcional de formación de estructuras especiales en aperturas, refuerzos con madera en caso de que sea necesario, formación de cajones verticales, formación de agujeros para emportar mecanismos o rejas de ventilación, bandas acústicas superiores y inferiores, cinta base y tratamiento de juntas y aristas, listo para pintar. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. | Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura autoportante libre normal N con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 63 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, con 1 placa tipo estándar (A) de 15 mm de espesor, fijada mecánicamente y aislamiento con placas de lana mineral de roca. Incluye parte proporcional de formación de estructuras especiales en aperturas, refuerzos con madera en caso de que sea necesario, formación de cajones verticales, formación de agujeros para emportar mecanismos o rejas de ventilación, bandas acústicas superiores y inferiores, cinta base y tratamiento de juntas y aristas, listo para pintar. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. | 826.65
| C | Unitats | Longitud | Alçada
zona humeda | T
vestuarios masculinos/femeninos |  | 1 | 22.5 | 2.9 |  | 65.25
pilares vestuarios |  | 5 | 1.3 | 2.9 |  | 18.85
cocina |  | 1 | 36.4 | 2.9 |  | 105.56
pilares aislados cocina |  | 4 | 1.3 | 2.9 |  | 15.08
|  | 1 | 1.35 | 2.9 |  | 3.915
baño público |  | 1 | 7 | 2.9 |  | 20.3
|  | 1 | 1.7 | 2.9 |  | 4.93
abocador |  | 1 | 0.65 | 2.9 |  | 1.885
nou pati |  | 1 | 2.4 | 2.9 |  | 6.96
zona no humeda | T
pilares paso |  | 5 | 0.7 | 2.9 |  | 10.15
farmacia |  | 1 | 12.9 | 2.9 |  | 37.41
pilares farmacia |  | 4 | 1.45 | 2.9 |  | 16.82
pilares laboratorio |  | 6 | 1.25 | 2.9 |  | 21.75
ascensor |  | 1 | 10.65 | 2.9 |  | 30.885
pilares admisión |  | 2 | 1.6 | 2.9 |  | 9.28
pilares consulta 04/05 |  | 3 | 1.3 | 2.9 |  | 11.31
consulta 03 |  | 1 | 10.7 | 2.9 |  | 31.03
consulta 04 - baño público |  | 1 | 7.45 | 2.9 |  | 21.605
|  | 1 | 4.9 | 2.9 |  | 14.21
pilar consulta 04 |  | 1 | 1.2 | 2.9 |  | 3.48
baño público-abocador |  | 1 | 7.8 | 2.9 |  | 22.62
consulta 06 |  | 1 | 9.1 | 2.9 |  | 26.39
calaixos consulta 05 |  | 1 | 0.95 | 2.9 |  | 2.755
|  | 1 | 2.55 | 2.9 |  | 7.395
pilares consulta 6/7 |  | 2 | 1.2 | 2.9 |  | 6.96
|  | 1 | 2.2 | 2.9 |  | 6.38
consulta 6 - consulta 7 |  | 1 | 6.1 | 2.9 |  | 17.69
paso a biomecanica |  | 1 | 5.4 | 2.9 |  | 15.66
pilar paso a biomecanica |  | 1 | 1 | 2.9 |  | 2.9
biomecanica |  | 1 | 87 | 2.9 |  | 252.3
nou pati |  | 2 | 2.4 | 2.9 |  | 13.92
|  | 1 | 2.2 | 2.9 |  | 6.38
deducció obertures
F02 |  | -0.5 | 2.85 | 1 |  | -1.425
F03 |  | -0.5 | 2.25 | 1 |  | -1.125
F04 |  | -0.5 | 3.2 | 1 |  | -1.6
F08 |  | -0.5 | 2.2 | 1.1 |  | -1.21
'01.04.004 | L | E83EU022 | m2 | Incremento por cambio de placa de yeso laminado tipo (A) por tipo (H) de 15 mm de grossor. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. | Incremento por cambio de placa de yeso laminado tipo (A) por tipo (H) de 15 mm de grossor. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. | 242.73
| C | Unitats | Longitud | Alçada
zona humeda | T
vestuarios masculinos/femeninos |  | 1 | 22.5 | 2.9 |  | 65.25
pilares vestuarios |  | 5 | 1.3 | 2.9 |  | 18.85
cocina |  | 1 | 36.4 | 2.9 |  | 105.56
pilares aislados cocina |  | 4 | 1.3 | 2.9 |  | 15.08
|  | 1 | 1.35 | 2.9 |  | 3.915
baño público |  | 1 | 7 | 2.9 |  | 20.3
|  | 1 | 1.7 | 2.9 |  | 4.93
abocador |  | 1 | 0.65 | 2.9 |  | 1.885
nou pati |  | 1 | 2.4 | 2.9 |  | 6.96
'01.04.005 | L | E612BR1K | m2 | Pared divisoria apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo perforado, HD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, para revestir, tomado con mortero 1:2:10 con cemento CEM II. Incluye parte proporcional de formación de estructuras especiales en aperturas, refuerzos con madera en caso de que sea necesario, formación de cajones verticales, formación de agujeros para emportar mecanismos o rejas de ventilación, bandas acústicas superiores y inferiores, cinta base y tratamiento de juntas y aristas, listo para pintar. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como las jambas. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos.Incluyen la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, en lo que hace referencia a jambas y antepechos, utilizando, si es necesario, materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. | Pared divisoria apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo perforado, HD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, para revestir, tomado con mortero 1:2:10 con cemento CEM II. Incluye parte proporcional de formación de estructuras especiales en aperturas, refuerzos con madera en caso de que sea necesario, formación de cajones verticales, formación de agujeros para emportar mecanismos o rejas de ventilación, bandas acústicas superiores y inferiores, cinta base y tratamiento de juntas y aristas, listo para pintar. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. - Huecos <= 2 m2: No se deducirán - Huecos entre 2 m2 i 4 m2: Se deduce el 50% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. - Huecos > 4 m2 Se deduce el 100% incluye la formación de remates y acabados de cartón yeso para los encuentros con la apertura. Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los trabajos de hacer los retornos, como las jambas. En el caso que se deduzca el 100% del hueco, se deben medir también estos paramentos.Incluyen la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, en lo que hace referencia a jambas y antepechos, utilizando, si es necesario, materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. | 20.65
| C | Unitats | Longitud | Alçada
nou pati |  | 2 | 2.4 | 2.95 |  | 14.16
|  | 1 | 2.2 | 2.95 |  | 6.49
'01.04.006 | L | E652U001 | m2 | Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 113 mm, montantes cada 600 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo resistente al fuego (F) en cada cara de 12.5 mm de espesor cada una, y una placa tipos estándar (A) de 15mm de espesor en una de las caras, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica >= 1,081 m2.K/W | Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 113 mm, montantes cada 600 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo resistente al fuego (F) en cada cara de 12.5 mm de espesor cada una, y una placa tipos estándar (A) de 15mm de espesor en una de las caras, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica >= 1,081 m2.K/W | 90.045
| C | Unitats | Longitud | Alçada
separación vestuarios - farmacia |  | 1 | 2.95 | 2.9 |  | 8.555
|  | 1 | 1.9 | 2.9 |  | 5.51
|  | 1 | 2.75 | 2.9 |  | 7.975
|  | 1 | 0.65 | 2.9 |  | 1.885
|  | 1 | 2.8 | 2.9 |  | 8.12
|  | 1 | 1.65 | 2.9 |  | 4.785
|  | 1 | 1.25 | 2.9 |  | 3.625
separación paso - farmacia |  | 1 | 8.35 | 2.9 |  | 24.215
separción farmacia - laboratorio |  | 1 | 8.75 | 2.9 |  | 25.375
'01.04.007 | L | E83EU002 | m2 | Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura de omegas con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 25 mm, montantes cada 600 mm de 48 mm de ancho, con 2 placas tipo estándar (A) de 12.5 mm de espesor, fijadas mecanicamente | Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura de omegas con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 25 mm, montantes cada 600 mm de 48 mm de ancho, con 2 placas tipo estándar (A) de 12.5 mm de espesor, fijadas mecanicamente | 72.845
| C | Unitats | Longitud | Alçada
paso |  | 3 | 3.05 | 2.9 |  | 26.535
farmacia |  | 1 | 3.3 | 2.9 |  | 9.57
|  | 1 | 4.3 | 2.9 |  | 12.47
entrada escalera |  | 1 | 1.5 | 2.9 |  | 4.35
|  | 1 | 1.1 | 2.9 |  | 3.19
|  | 1 | 0.35 | 2.9 |  | 1.015
entrada biomecanica |  | 1 | 0.3 | 2.9 |  | 0.87
nou pati interior |  | 1 | 2.35 | 2.9 |  | 6.815
|  | 1 | 2.8 | 2.9 |  | 8.12
consulta 06 |  | 1 | 0.4 | 2.9 |  | 1.16
deducció obertures
F10 |  | -0.5 | 2.5 | 1 |  | -1.25
'01.04.008 | L | E66AU002 | u | Mampara divisoria entre cabinas sanitarias de 160 cm de longitud y 205 cm de altura total, de tablero de resinas fenólicas HPL con doble panel de 15 mm de espesor con acabado de color en ambas caras, con perfiles de fijación y pies regulables de acero inoxidable | Mampara divisoria entre cabinas sanitarias de 160 cm de longitud y 205 cm de altura total, de tablero de resinas fenólicas HPL con doble panel de 15 mm de espesor con acabado de color en ambas caras, con perfiles de fijación y pies regulables de acero inoxidable | 8
| C | Unitats
vestuarios |  | 8 |  |  |  | 8
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
| N | Capítol | 05 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
'01.05.001 | L | K7C9R6P1 | m2 | Aislamiento con manta de lana mineral de roca, según UNE-EN 13162, de densidad 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0,039 W/mK, resistencia térmica >= 1,282 m2.K/W, colocada sin adherir. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% | Aislamiento con manta de lana mineral de roca, según UNE-EN 13162, de densidad 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0,039 W/mK, resistencia térmica >= 1,282 m2.K/W, colocada sin adherir. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% | 668.1
| C | m2
= falso continuo |  | 96.45 |  |  |  | 96.45
= falso rgistrable |  | 571.65 |  |  |  | 571.65
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
| N | Capítol | 06 | REVESTIMIENTOS
'01.06.001 | L | E8449260 | m2 | Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófuga (H), para revestir, de 15 mm de espesor y borde afinado (BA), entramado de acero galvanizado formado por perfiles principales colocados cada 1000 mm y perfiles secundarios colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m , para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Incluye p.p. de encastado de elementos varios de instalaciones. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. | Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófuga (H), para revestir, de 15 mm de espesor y borde afinado (BA), entramado de acero galvanizado formado por perfiles principales colocados cada 1000 mm y perfiles secundarios colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m , para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Incluye p.p. de encastado de elementos varios de instalaciones. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. | 96.45
| C | Unitats | m2
vestidor masculino |  | 1 | 22.1 |  |  | 22.1
vestidor femenino |  | 1 | 46.1 |  |  | 46.1
baño privado |  | 1 | 7.1 |  |  | 7.1
baño publico |  | 1 | 16.2 |  |  | 16.2
abocador |  | 1 | 4.95 |  |  | 4.95
0
'01.06.002 | L | E844U001 | m2 | Falso techo registrable de placas de yeso laminado acabado, modelo AMF Ecomin y marca KNAUF, con perforaciones a toda la superfície, 600x 600 mm y 12.5 mm de espesor con clase de absorción acústica C según la UNE-EN ISO 11654, sistema desmontable con estructura de acero galvanizado visto formado por perfiles principales con forma de T invertida de 24 mm de base colocados cada 1.2 m y fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1.2 m, con perfiles secundarios colocados formando retícula de 600x 600 mm, para una altura de falso techo de 4 m como máximo | Falso techo registrable de placas de yeso laminado acabado, modelo AMF Ecomin y marca KNAUF, con perforaciones a toda la superfície, 600x 600 mm y 12.5 mm de espesor con clase de absorción acústica C según la UNE-EN ISO 11654, sistema desmontable con estructura de acero galvanizado visto formado por perfiles principales con forma de T invertida de 24 mm de base colocados cada 1.2 m y fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1.2 m, con perfiles secundarios colocados formando retícula de 600x 600 mm, para una altura de falso techo de 4 m como máximo | 571.65
| C | Unitats | m2
paso |  | 1 | 33 |  |  | 33
farmacia |  | 1 | 81.6 |  |  | 81.6
laboratorio |  | 1 | 40.65 |  |  | 40.65
cocina |  | 1 | 59.5 |  |  | 59.5
almacen cocina |  | 1 | 25.6 |  |  | 25.6
|  | 1 | 16.6 |  |  | 16.6
espera |  | 1 | 16 |  |  | 16
admisión |  | 1 | 9.45 |  |  | 9.45
paso |  | 1 | 41.75 |  |  | 41.75
consulta 01 |  | 1 | 19.7 |  |  | 19.7
consulta 02 |  | 1 | 18.2 |  |  | 18.2
consulta 03 |  | 1 | 18.4 |  |  | 18.4
paso |  | 1 | 9.95 |  |  | 9.95
espera |  | 1 | 15.1 |  |  | 15.1
consulta 04 |  | 1 | 17.35 |  |  | 17.35
paso |  | 1 | 6.7 |  |  | 6.7
consulta 05 |  | 1 | 24.85 |  |  | 24.85
consulta 06 |  | 1 | 16.3 |  |  | 16.3
consulta 07 |  | 1 | 17.2 |  |  | 17.2
biomecanica |  | 1 | 83.75 |  |  | 83.75
'01.06.003 | L | E844M211 | m2 | Formación de cajón en falso techo con placas de yeso laminado tipo estándar (A) de 15 mm de espesor, colocadas con entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfiles colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. | Formación de cajón en falso techo con placas de yeso laminado tipo estándar (A) de 15 mm de espesor, colocadas con entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfiles colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como máximo. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducirán - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad. | 5.145
| C | Unitats | Longitud | Alçada
biomecanica |  | 1 | 17.15 | 0.3 |  | 5.145
'01.06.004 | L | E898K2A0 | m2 | Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, color e escoger por la DF, con una capa selladora y dos de acabado. Criterio de medición: m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT.Deducción de la superficie correspondiente a oberturas:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% | Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, color e escoger por la DF, con una capa selladora y dos de acabado. Criterio de medición: m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT.Deducción de la superficie correspondiente a oberturas:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% | 668.1
| C | m2
=falso techo continuo |  | 96.45 |  |  |  | 96.45
=falso techo registrable |  | 571.65 |  |  |  | 571.65
'01.06.005 | L | E81121D4 | m2 | Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con mortero mixto 1:0,5:4, fratasado y enlucido con cemento pórtland con caliza 32,5 R. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen la limpieza de los elementos que configuran el hueco, como son marcos que se hayan ensuciado. | Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con mortero mixto 1:0,5:4, fratasado y enlucido con cemento pórtland con caliza 32,5 R. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%Estos criterios incluyen la limpieza de los elementos que configuran el hueco, como son marcos que se hayan ensuciado. | 20.65
| C | Unitats | Longitud | Alçada
nou pati |  | 2 | 2.4 | 2.95 |  | 14.16
|  | 1 | 2.2 | 2.95 |  | 6.49
'01.06.006 | L | E898J2A0 | m2 | Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, de color a escoger por la DF, con una capa selladora y dos de acabado. Criterio de medición: m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT.Deducción de la superficie correspondiente a oberturas:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% | Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, de color a escoger por la DF, con una capa selladora y dos de acabado. Criterio de medición: m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT.Deducción de la superficie correspondiente a oberturas:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100% | 20.65
| C | Unitats | Longitud | Alçada
nou pati |  | 2 | 2.4 | 2.95 |  | 14.16
|  | 1 | 2.2 | 2.95 |  | 6.49
'01.06.007 | L | E82CU001 | m2 | Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con baldosa de gres porcelánico o cerámica esmaltada mate color a escoger por la DF, grupo BIa (UNE-EN 14411), 20€/m2, 60x30cm, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% | Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con baldosa de gres porcelánico o cerámica esmaltada mate color a escoger por la DF, grupo BIa (UNE-EN 14411), 20€/m2, 60x30cm, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.En revestimiento de paramentos, con deducción de la superficie correspondiente a huecos de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% | 416.73
| C | perimetre | Alçada
cocina |  | 17 | 2.5 |  |  | 42.5
|  | 32.2 | 2.5 |  |  | 80.5
|  | 10.6 | 2.5 |  |  | 26.5
almacen cocina |  | 14 | 2.5 |  |  | 35
camaras |  | 31.1 | 2.5 |  |  | 77.75
|  | 17 | 2.5 |  |  | 42.5
baño privado |  | 19.1 | 2.2 |  |  | 42.02
baño público |  | 29.9 | 2.2 |  |  | 65.78
abocador |  | 3.5 | 2.2 |  |  | 7.7
| C | Unitats | Longitud | Alçada
deducció obertures
P6 |  | -1 | 1.2 | 2.1 |  | -2.52
F07 |  | -0.5 | 2 | 1 |  | -1
'01.06.008 | L | E86A5AA6 | m2 | Forrado de paramento vertical con plancha de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 1 mm de espesor, acabado mate y trabajado en el taller, colocado con fijaciones mecánicas sobre perfilería de acero galvanizado con montantes cada 60 cm. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | Forrado de paramento vertical con plancha de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 1 mm de espesor, acabado mate y trabajado en el taller, colocado con fijaciones mecánicas sobre perfilería de acero galvanizado con montantes cada 60 cm. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | 19.575
| C | Unitats | Longitud | Alçada
frontal ascensors |  | 1 | 6.75 | 2.9 |  | 19.575
'01.06.009 | L | E867U001 | m2 | Revestimiento de paramento vertical de policarbonato tipo Lexan Cliniwalll, de la casa Sabic, de 1,7 mm de espesor, h=<3m, colocado adherido, clasificación al fuego Bs1-d0, color a escoger por la DF. Incluido la ejecución de todos los remates y cortes necesarios para su correcto acabado. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | Revestimiento de paramento vertical de policarbonato tipo Lexan Cliniwalll, de la casa Sabic, de 1,7 mm de espesor, h=<3m, colocado adherido, clasificación al fuego Bs1-d0, color a escoger por la DF. Incluido la ejecución de todos los remates y cortes necesarios para su correcto acabado. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | 497.505
| C | perimetre | Alçada
vestuario masculino |  | 19.6 | 2.2 |  |  | 43.12
vestuario femenino |  | 39 | 2.2 |  |  | 85.8
farmacia |  | 59.1 | 2.5 |  |  | 147.75
laboratorio |  | 33 | 2.5 |  |  | 82.5
paso |  | 44.5 | 2.5 |  |  | 111.25
|  | 15.2 | 2.4 |  |  | 36.48
| C | Unitats | Longitud | Alçada
deducció obertures | [5 empty] | 0
P5 |  | -1 | 1.4 | 2.1 |  | -2.94
P6 |  | -1 | 1.2 | 2.1 |  | -2.52
P7 |  | -0.5 | 1.2 | 2.1 |  | -1.26
F02 |  | -0.5 | 2.85 | 1 |  | -1.425
F10 |  | -0.5 | 2.5 | 1 |  | -1.25
'01.06.010 | L | E865U002 | m2 | Revestimiento de paramento vertical con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas, de alta densidad, acabado con melamina a una cara de color gris corporativo (U936 ST 15 Ombra), de 19 mm de espesor, colocado adherido. Incluye remates de esquinas y zonas donde se requiera de acero inoxidable tipo Schlüter Jolly. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | Revestimiento de paramento vertical con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas, de alta densidad, acabado con melamina a una cara de color gris corporativo (U936 ST 15 Ombra), de 19 mm de espesor, colocado adherido. Incluye remates de esquinas y zonas donde se requiera de acero inoxidable tipo Schlüter Jolly. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | 2.72
| C | Unitats | Longitud | Alçada
admisión |  | 1 | 3.4 | 0.8 |  | 2.72
'01.06.011 | L | E865U003 | m2 | Revestimiento de paramento vertical con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas, de alta densidad, acabado con melamina a una cara de color blanco mate, de 19 mm de espesor, colocado adherido. Incluye remates de esquinas y zonas donde se requiera de acero inoxidable tipo Schlüter Jolly. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | Revestimiento de paramento vertical con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas, de alta densidad, acabado con melamina a una cara de color blanco mate, de 19 mm de espesor, colocado adherido. Incluye remates de esquinas y zonas donde se requiera de acero inoxidable tipo Schlüter Jolly. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. | 476.195
| C | perimetre | Alçada
espera |  | 12 | 2.5 |  |  | 30
admisión |  | 9.1 | 2.5 |  |  | 22.75
paso |  | 61.5 | 2.5 |  |  | 153.75
consulta 01 |  | 19 | 2.1 |  |  | 39.9
consulta 02 |  | 17.9 | 2.1 |  |  | 37.59
consulta 03 |  | 18.5 | 2.1 |  |  | 38.85
consulta 04 |  | 13.5 | 2.1 |  |  | 28.35
consulta 05 |  | 27 | 2.1 |  |  | 56.7
consulta 06 |  | 17.5 | 2.1 |  |  | 36.75
consulta 07 |  | 17.5 | 2.1 |  |  | 36.75
| C | Unitats | Longitud | Alçada
deducció obertures
P7 |  | -0.5 | 1.2 | 2.1 |  | -1.26
F03 |  | -0.5 | 2.25 | 1 |  | -1.125
F04 |  | -0.5 | 3.2 | 1 |  | -1.6
F08 |  | -0.5 | 2.2 | 1.1 |  | -1.21
'01.06.012 | L | E84ZG1A0 | u | Registro para falso techo de placas de yeso laminado formado por trampilla de 50x50 cm2 con marco de aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H) con un espesor total de 15 mm como máximo, cierre de presión y dispositivo de retención, colocado con perfilería de acero galvanizado. Criterio de medición: Unidad de registro colocada según las especificaciones de la DT. | Registro para falso techo de placas de yeso laminado formado por trampilla de 50x50 cm2 con marco de aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H) con un espesor total de 15 mm como máximo, cierre de presión y dispositivo de retención, colocado con perfilería de acero galvanizado. Criterio de medición: Unidad de registro colocada según las especificaciones de la DT. | 4
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
vestuarios |  | 2 |  |  |  | 2
baño privado |  | 1 |  |  |  | 1
baño público |  | 1 |  |  |  | 1
'01.06.013 | L | E84ZU001 | u | Registro para falso techo de placas de yeso laminado formado por trampilla de 100x50 cm2 con marco de aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H) con un espesor total de 15 mm como máximo, cierre de presión y dispositivo de retención, colocado con perfilería de acero galvanizado. Criterio de medición: Unidad de registro colocada según las especificaciones de la DT. | Registro para falso techo de placas de yeso laminado formado por trampilla de 100x50 cm2 con marco de aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H) con un espesor total de 15 mm como máximo, cierre de presión y dispositivo de retención, colocado con perfilería de acero galvanizado. Criterio de medición: Unidad de registro colocada según las especificaciones de la DT. | 2
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
vestuarios |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
| N | Capítol | 07 | PAVIMENTOS
'01.07.001 | L | E9DCU001 | m2 | Pavimento interior, de baldosa de gres porcelánico clase 1 frente a las caidas, de forma rectangular de 60x40cm, modelo Base Antracita de Roca o equivalente, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% | Pavimento interior, de baldosa de gres porcelánico clase 1 frente a las caidas, de forma rectangular de 60x40cm, modelo Base Antracita de Roca o equivalente, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% | 386.16
| C | Unitats | m2
farmacia |  | 1 | 81.6 |  |  | 81.6
laboratorio |  | 1 | 40.65 |  |  | 40.65
paso |  | 1 | 33 |  |  | 33
espera |  | 1 | 16 |  |  | 16
admisión |  | 1 | 9.41 |  |  | 9.41
paso |  | 1 | 41.75 |  |  | 41.75
anestesia |  | 1 | 16.3 |  |  | 16.3
electro |  | 1 | 17.2 |  |  | 17.2
espera |  | 1 | 15.1 |  |  | 15.1
consulta 01 |  | 1 | 19.7 |  |  | 19.7
consulta 02 |  | 1 | 18.2 |  |  | 18.2
consulta |  | 1 | 18.4 |  |  | 18.4
paso |  | 1 | 9.95 |  |  | 9.95
consulta 04 |  | 1 | 17.35 |  |  | 17.35
paso |  | 1 | 6.7 |  |  | 6.7
consulta 05 |  | 1 | 24.85 |  |  | 24.85
'01.07.002 | L | E9DCU002 | m2 | Pavimento interior, de baldosa de gres porcelánico clase 2 frente a las caidas, de forma rectangular de 60x40cm, modelo Base Antracita de Roca o equivalente, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% | Pavimento interior, de baldosa de gres porcelánico clase 2 frente a las caidas, de forma rectangular de 60x40cm, modelo Base Antracita de Roca o equivalente, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% | 28.25
| C | Unitats | m2
baño privado |  | 1 | 7.1 |  |  | 7.1
baño publico |  | 1 | 16.2 |  |  | 16.2
abocador |  | 1 | 4.95 |  |  | 4.95
'01.07.003 | L | E9U371A1 | m | Zócalo de baldosa de gres porcelánico, de 7 cm de altura, de las mismas características que el pavimento, tomado con adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la longitud correspondiente a los huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:- Huecos de ancho <= 1 m: No se deducen - Huecos de ancho > 1 m: Se deducen el 100% | Zócalo de baldosa de gres porcelánico, de 7 cm de altura, de las mismas características que el pavimento, tomado con adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888). Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la longitud correspondiente a los huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:- Huecos de ancho <= 1 m: No se deducen - Huecos de ancho > 1 m: Se deducen el 100% | 399.32
| C | perimetre
farmacia |  | 59.1 |  |  |  | 59.1
laboratorio |  | 33 |  |  |  | 33
paso |  | 44.5 |  |  |  | 44.5
|  | 15.2 |  |  |  | 15.2
baño privado |  | 19.1 |  |  |  | 19.1
espera |  | 12 |  |  |  | 12
admisión |  | 9.1 |  |  |  | 9.1
paso |  | 61.5 |  |  |  | 61.5
consulta 01 |  | 19 |  |  |  | 19
consulta 02 |  | 17.9 |  |  |  | 17.9
consulta 03 |  | 18.5 |  |  |  | 18.5
consulta 04 |  | 13.5 |  |  |  | 13.5
consulta 05 |  | 27 |  |  |  | 27
anestesia |  | 17.5 |  |  |  | 17.5
electro |  | 17.5 |  |  |  | 17.5
baño público |  | 29.9 |  |  |  | 29.9
abocador |  | 3.5 |  |  |  | 3.5
| C | Unitats | Longitud | Alçada
deducció obertures
P5 |  | -2 | 1.4 | 2.1 |  | -5.88
P6 |  | -2 | 1.2 | 2.1 | 2 | -10.08
P7 |  | -1 | 1.2 | 2.1 |  | -2.52
'01.07.004 | L | E9P2U001 | m2 | Pavimento vinílico decorativo de la marca GERFOR o similar, modelo CREATION 55 y color a escoger por la DF, de 2,5mm de espesor, en rollo de 1,20m. Capa de uso transparente de 0,55mm de PVC puro, sin cargas minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor inferior a 2,0 mm3 (Grupo T). Instalado sobre solera dura, lisa, seca, plana y sin fisuras y fijado con adhesivo de emulsión acrílica C2. Incluye parte proporcional de remates con paramento vertical, con zócalo de media caña de 7cm de altura. | Pavimento vinílico decorativo de la marca GERFOR o similar, modelo CREATION 55 y color a escoger por la DF, de 2,5mm de espesor, en rollo de 1,20m. Capa de uso transparente de 0,55mm de PVC puro, sin cargas minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor inferior a 2,0 mm3 (Grupo T). Instalado sobre solera dura, lisa, seca, plana y sin fisuras y fijado con adhesivo de emulsión acrílica C2. Incluye parte proporcional de remates con paramento vertical, con zócalo de media caña de 7cm de altura. | 68.15
| C | Unitats | m2
vestidor masculino |  | 1 | 22.05 |  |  | 22.05
vestidor femenino |  | 1 | 46.1 |  |  | 46.1
'01.07.005 | L | E9P2U002 | m2 | Pavimento vinílico decorativo de la marca GERFOR o similar, modelo CREATION 55 y color a escoger por la DF, de 2,5mm de espesor, en rollo de 1,20m. Capa de uso transparente de 0,55mm de PVC puro, sin cargas minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor inferior a 2,0 mm3 (Grupo T). Instalado sobre solera dura, lisa, seca, plana y sin fisuras y fijado con adhesivo de emulsión acrílica C3. Incluye parte proporcional de remates con paramento vertical, con zócalo de media caña de 7cm de altura. | Pavimento vinílico decorativo de la marca GERFOR o similar, modelo CREATION 55 y color a escoger por la DF, de 2,5mm de espesor, en rollo de 1,20m. Capa de uso transparente de 0,55mm de PVC puro, sin cargas minerales, con un film decorado, y un reverso compacto de PVC. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor inferior a 2,0 mm3 (Grupo T). Instalado sobre solera dura, lisa, seca, plana y sin fisuras y fijado con adhesivo de emulsión acrílica C3. Incluye parte proporcional de remates con paramento vertical, con zócalo de media caña de 7cm de altura. | 6
| C | Unitats | m2
duchas vestidor masculino |  | 2 | 1.5 |  |  | 3
duchas vestidor femenino |  | 2 | 1.5 |  |  | 3
'01.07.006 | L | E9M1U001 | m2 | Pavimento interior continuo de 2 capas resina epoxi, con dotación de 1.6 kg/m2. Antideslizante clase C2 frente a caídas. Acabado no brillante. Incluye parte proporcional de remates con paramento vertical, con zócalo de media caña de 7cm de altura. | Pavimento interior continuo de 2 capas resina epoxi, con dotación de 1.6 kg/m2. Antideslizante clase C2 frente a caídas. Acabado no brillante. Incluye parte proporcional de remates con paramento vertical, con zócalo de media caña de 7cm de altura. | 101.66
| C | m2
cocina | T
|  | 59.46 |  |  |  | 59.46
almacen cocina |  | 25.6 |  |  |  | 25.6
|  | 16.6 |  |  |  | 16.6
'01.07.007 | L | K9P6U001 | m2 | Pavimento continuo de linóleo clase C2 frente a caídas colocado con adhesivo acrílico de dispersión acuosa y soldado en caliente con cordón celular de diámetro 4 mm. Incluye parte proporcional de remates con paramento vertical, con zócalo de media caña de 7cm de altura. | Pavimento continuo de linóleo clase C2 frente a caídas colocado con adhesivo acrílico de dispersión acuosa y soldado en caliente con cordón celular de diámetro 4 mm. Incluye parte proporcional de remates con paramento vertical, con zócalo de media caña de 7cm de altura. | 83.75
| C | m2
biomecánica |  | 83.75 |  |  |  | 83.75
'01.07.008 | L | E93A13D0 | m2 | Recrecido del soporte de pavimentos, de 3 cm de espesor, con mortero de cemento 1:6. Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% | Recrecido del soporte de pavimentos, de 3 cm de espesor, con mortero de cemento 1:6. Criterio de medición: m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:- Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100% | 673.97
| C | m2
=pavimento gres 60x40 |  | 386.16 |  |  |  | 386.16
|  | 28.25 |  |  |  | 28.25
=pavimento vinílico |  | 68.15 |  |  |  | 68.15
|  | 6 |  |  |  | 6
=epoxi |  | 101.66 |  |  |  | 101.66
=linóleo |  | 83.75 |  |  |  | 83.75
'01.07.009 | L | E9Z5U001 | m | Tapajuntas de pavimento de pavimento, para junta de 40 mm de anchura media, de acero inoxidable mate atornillado a pavimento, para altas solicitaciones. Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones de la DT. | Tapajuntas de pavimento de pavimento, para junta de 40 mm de anchura media, de acero inoxidable mate atornillado a pavimento, para altas solicitaciones. Criterio de medición: m de longitud medida según las especificaciones de la DT. | 9.3
| C | Unitats | Longitud
vestidor masculino |  | 1 | 0.9 |  |  | 0.9
vestidor femenino |  | 1 | 0.9 |  |  | 0.9
escaleras |  | 1 | 1 |  |  | 1
lavado |  | 1 | 1.2 |  |  | 1.2
cocina |  | 1 | 1.2 |  |  | 1.2
almacen cocina |  | 2 | 0.9 |  |  | 1.8
escales |  | 1 | 1 |  |  | 1
biomecanica |  | 1 | 1.3 |  |  | 1.3
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
| N | Capítol | 08 | CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES
| N | Titol 3 | 01 | CARPINTERIA DE MADERA
'01.08.01.001 | L | E66AU001 | u | P1. Puerta practicable de cabina sanitaria de 80cm de anchura y 210 cm de altura total, de tablero de resinas fenólicas HPL de 30mm de espesor con acabado de color en ambas caras con herrajes de acero inoxidable, compuestos de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, pies regulables y perfil superior de soporte con elementos de fijación. | P1. Puerta practicable de cabina sanitaria de 80cm de anchura y 210 cm de altura total, de tablero de resinas fenólicas HPL de 30mm de espesor con acabado de color en ambas caras con herrajes de acero inoxidable, compuestos de 3 bisagras, 1 tirador, 1 cierre con indicación exterior, pies regulables y perfil superior de soporte con elementos de fijación. | 8
| C | Unitats
P1 |  | 8 |  |  |  | 8
'01.08.01.002 | L | 1A21U006 | u | P2. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 80x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | P2. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 80x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | 17
| C | Unitats
P2 |  | 17 |  |  |  | 17
'01.08.01.003 | L | 1A21U005 | u | P4. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 120x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye mirilla de 50cm de diámetro. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | P4. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 120x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye mirilla de 50cm de diámetro. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | 2
| C | Unitats
P4 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.08.01.004 | L | 1A21U001 | u | P5. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 140x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | P5. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 140x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | 2
| C | Unitats
P5 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.08.01.005 | L | 1A21U002 | u | P6. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 140x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye una mirilla por puerta de 50cm de diámetro. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | P6. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 140x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye una mirilla por puerta de 50cm de diámetro. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | 2
| C | Unitats
P6 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.08.01.006 | L | 1A21U004 | u | P7. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 120x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | P7. Carpintería interior, 1hoja batiente de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado de fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 120x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye premarco de 40x40 y su colocación. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente,cerraje de acero inoxidable, y con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | 1
| C | Unitats
P7 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.08.01.007 | L | 1A21UU010 | u | PC1. Carpintería interior, con sistema krona, hoja de puerta corredera de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado con fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 90x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye carcasa de krona, maneta tipo Salina o equivalente, con cepillado y tope de puerta, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | PC1. Carpintería interior, con sistema krona, hoja de puerta corredera de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado con fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 90x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye carcasa de krona, maneta tipo Salina o equivalente, con cepillado y tope de puerta, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | 3
| C | Unitats
PC1 |  | 3 |  |  |  | 3
'01.08.01.008 | L | 1A21UU011 | u | PC2. Carpintería interior, con sistema krona, hoja de puerta corredera de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado con fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 100x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye carcasa de krona, maneta tipo Salina o equivalente, con cepillado y tope de puerta, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | PC2. Carpintería interior, con sistema krona, hoja de puerta corredera de 43 mm de espesor, de caras lisas de DM acabado con fórmica compacta trespa o equivalente, de color e escoger por la DF, estructura interior de madera de 5 mm como mínimo, de una luz de paso aproximada de 100x210 cm, forrado de premarco con tapetas hidrófugas acabadas igual que la puerta. Incluye carcasa de krona, maneta tipo Salina o equivalente, con cepillado y tope de puerta, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena. Criterio de medición: Unidad medida según especificaciones de la DT. | 1
| C | Unitats
PC |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
| N | Capítol | 08 | CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES
| N | Titol 3 | 02 | CARPINTERIA DE ALUMINIO
'01.08.02.001 | L | EAF1U009 | u | F01. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 180x80 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | F01. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 180x80 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 2
| C | Unitats
F01 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.08.02.002 | L | EAF1U002 | u | F02. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 285x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | F02. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 285x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1
| C | Unitats
F02 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.08.02.003 | L | EAF1U004 | u | F03. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 225x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | F03. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 225x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1
| C | Unitats
F03 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.08.02.004 | L | EAF1U001 | u | F04. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero galvanizado, para un hueco de obra aproximado de 320x100 cm, elaborada con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+5 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | F04. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero galvanizado, para un hueco de obra aproximado de 320x100 cm, elaborada con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+5 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1
| C | Unitats
F04 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.08.02.005 | L | EAF1U006 | u | F05. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 170x110 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | F05. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 170x110 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1
| C | Unitats
F05 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.08.02.006 | L | EAF1U008 | u | F06. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 160x110 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | F06. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 160x110 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 2
| C | Unitats
F06 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.08.02.007 | L | EAF1U005 | u | F07. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 200x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | F07. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 200x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1
| C | Unitats
F07 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.08.02.008 | L | EAF1U007 | u | F09. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 183x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | F09. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 183x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1
| C | Unitats
F09 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.08.02.009 | L | EAF1U003 | u | F10. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 250x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | F10. Fijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, cortizo o equivalente, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 250x100 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1
| C | Unitats
F10 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.08.02.010 | L | EAF7U001 | u | Balconera de aluminio lacado con rotura de puente térmico, colocada sobre premarco de acero galvanizado, con una hoja batiente, para un hueco de obra aproximado de 80x220 cm, elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. | Balconera de aluminio lacado con rotura de puente térmico, colocada sobre premarco de acero galvanizado, con una hoja batiente, para un hueco de obra aproximado de 80x220 cm, elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrio laminar 5+12+4 translucido incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. | 1
| C | Unitats
F11 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.08.02.011 | L | EAF1U010 | u | F08. Tabique tipus DIVITECNIC de la marca MATESUFijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 220x110 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrios sencillos laminar 5+5 trasnlucido a testa i laminar butiral 5+5 trasnparente con junta termoplástica, incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | F08. Tabique tipus DIVITECNIC de la marca MATESUFijo de aluminio lacado color a escoger por la DF, colocado sobre subestructura de acero, para un hueco de obra aproximado de 220x110 cm, elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con vidrios sencillos laminar 5+5 trasnlucido a testa i laminar butiral 5+5 trasnparente con junta termoplástica, incluido en este precio, sin persiana. Incluye p.p. de remate inferior de aluminio acabado igual que la carpinteria a modo de zócalo para esconder el encuentro del mismo con el pavimento. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1
| C | Unitats
F10 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
| N | Capítol | 08 | CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES
| N | Titol 3 | 03 | DIVISIONES Y CERRAMIENTOS DE VIDRIO
'01.08.03.001 | L | E66EU001 | m2 | Mampara modular de 80 mm de espesor, formada por simple vidrio laminar translucido de seguridad de 5+5 mm de espesor, con tubo de 15mm de acero inoxidable mate y 'U' laterales juntas termoplásticas para el sellado de los vidrios y del perímetro de los tableros, colocada. Incluye cualquier subestructura necesaria para la colocación de las mismas. Módulos a definir por la DF, según planos. Incluye colocación a 20cm del suelo. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. El precio incluye el replanteo, colocación del bastidor y de los paneles, y todas las operaciones necesarias para su correcto acabado. | Mampara modular de 80 mm de espesor, formada por simple vidrio laminar translucido de seguridad de 5+5 mm de espesor, con tubo de 15mm de acero inoxidable mate y 'U' laterales juntas termoplásticas para el sellado de los vidrios y del perímetro de los tableros, colocada. Incluye cualquier subestructura necesaria para la colocación de las mismas. Módulos a definir por la DF, según planos. Incluye colocación a 20cm del suelo. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. El precio incluye el replanteo, colocación del bastidor y de los paneles, y todas las operaciones necesarias para su correcto acabado. | 22.77
| C | Unitats | Longitud | Alçada
consulta 01 |  | 1 | 1.75 | 1.8 |  | 3.15
consulta 02 |  | 1 | 1.9 | 1.8 |  | 3.42
consulta 03 |  | 1 | 1.7 | 1.8 |  | 3.06
consulta 04/05 |  | 2 | 1.85 | 1.8 |  | 6.66
anestesia |  | 1 | 1.9 | 1.8 |  | 3.42
electro |  | 1 | 1.7 | 1.8 |  | 3.06
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
| N | Capítol | 08 | CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES
| N | Titol 3 | 04 | CARPINTERIAS RF
'01.08.04.001 | L | KASAU001 | u | P3*. Puerta cortafuegos de placas HPL, EI2-C 60, una hoja batiente, para una luz de 80x210 cm, revestida acabada igual que el revestimiento del paramento vertical, con paneles fonoabsorventes, de color e escoger por la DF, estructura de la puerta incluida, premarco de acero 40x40. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente, cerraje de acero inoxidable, con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena, colocada. Incluye p.p de pintura para su total acabado. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | P3*. Puerta cortafuegos de placas HPL, EI2-C 60, una hoja batiente, para una luz de 80x210 cm, revestida acabada igual que el revestimiento del paramento vertical, con paneles fonoabsorventes, de color e escoger por la DF, estructura de la puerta incluida, premarco de acero 40x40. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente, cerraje de acero inoxidable, con cerradura de golpe, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena, colocada. Incluye p.p de pintura para su total acabado. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 2
| C | Unitats
P3* |  | 2 |  |  |  | 2
'01.08.04.002 | L | KASAU002 | u | P8. Puerta cortafuegos de placas HPL, EI2-C 60, una hoja batiente, para una luz de 70x210 cm, de 43mm de grosor acabado con forrado de acero inoxidable, estructura de la puerta incluida, premarco de acero 40x40. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente, cerraje de acero inoxidable, con cerradura de golpe y llave, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye p.p de pintura para su total acabado. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena, colocada. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | P8. Puerta cortafuegos de placas HPL, EI2-C 60, una hoja batiente, para una luz de 70x210 cm, de 43mm de grosor acabado con forrado de acero inoxidable, estructura de la puerta incluida, premarco de acero 40x40. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente, cerraje de acero inoxidable, con cerradura de golpe y llave, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye p.p de pintura para su total acabado. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena, colocada. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1
| C | Unitats
P9 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.08.04.003 | L | KASAU003 | u | P5*. Puerta cortafuegos de metàlica, EI2-C 60, de dos hojas batientes, para una luz de 140x210 cm, de 43mm de grosor, estructura de la puerta incluida, premarco de acero 40x40. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente, cerraje de acero inoxidable, con cerradura de golpe y llave, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye p.p de pintura para su total acabado. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena, colocada. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | P5*. Puerta cortafuegos de metàlica, EI2-C 60, de dos hojas batientes, para una luz de 140x210 cm, de 43mm de grosor, estructura de la puerta incluida, premarco de acero 40x40. Incluye maneta tipo Ocariz INOX LR o equivalente, cerraje de acero inoxidable, con cerradura de golpe y llave, todo según planos de carpinteria y especificaciones de la DF. Incluye suministro y colocación de tope inox AISI 304 mate ref. 565 de 25 mm de diámetro y 40 mm de altura. Incluye p.p de pintura para su total acabado. Incluye remate perimetral de acero inoxidable acabado proyectado con arena, colocada. Criterio de medición: Unidad medida según las especificaciones de la DT. | 1
| C | Unidades
P5* |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
| N | Capítol | 09 | ACRISTALAMIENTOS
'01.09.001 | L | EC1K1501 | m2 | Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, colocado adherido a paramento vertical, con los cuatro perímetros pulidos. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes:- Largo y ancho: Múltiplos de 6 cmSe tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea. | Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, colocado adherido a paramento vertical, con los cuatro perímetros pulidos. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes:- Largo y ancho: Múltiplos de 6 cmSe tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea. | 7.75
| C | Unitats | Longitud | Alçada
vestuarios |  | 2 | 2.05 | 1 |  | 4.1
baño privado |  | 1 | 1.1 | 1 |  | 1.1
baño público |  | 1 | 2.55 | 1 |  | 2.55
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
| N | Capítol | 10 | INSTALACIONES
| N | Titol 3 | 01 | SANITARIOS Y GRIFERIAS
'01.10.01.001 | L | EJ13B61A | u | Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada, de la casa ROCA modelo Foro, redondo, de color blanco y empotrado en encimera. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada, de la casa ROCA modelo Foro, redondo, de color blanco y empotrado en encimera. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | 8
| C | Unitats
laboratorio |  | 1 |  |  |  | 1
consultas |  | 7 |  |  |  | 7
'01.10.01.002 | L | EJ13U002 | u | Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada, de la casa ROCA, ovalado, de color blanco y empotrado en encimera. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | Lavabo para empotrar de porcelana esmaltada, de la casa ROCA, ovalado, de color blanco y empotrado en encimera. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | 7
| C | Unitats
vestuarios |  | 4 |  |  |  | 4
baño privado |  | 1 |  |  |  | 1
baño publico |  | 2 |  |  |  | 2
'01.10.01.003 | L | EJ13U003 | u | Lavabo suspendido de porcelana esmaltada, de la casa ROCA modelo estudio angular, redondo, de 45x60cm, de color blanco y suspendido para ir visto. Incluye la subestructura para su sujeción y el refuerzo en caso de ser necesario en paredes. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | Lavabo suspendido de porcelana esmaltada, de la casa ROCA modelo estudio angular, redondo, de 45x60cm, de color blanco y suspendido para ir visto. Incluye la subestructura para su sujeción y el refuerzo en caso de ser necesario en paredes. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | 1
baño publico |  | 1 |  |  |  | 1
'01.10.01.004 | L | EJ23U001 | u | Grifo monomando para lavabo, de la casa ROCA modelo L20 o GROHE EUROSTYLE, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio superior, con desagüe mecánico incorporado con salida de 1´´1/4, con dos entradas de manguitos. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | Grifo monomando para lavabo, de la casa ROCA modelo L20 o GROHE EUROSTYLE, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio superior, con desagüe mecánico incorporado con salida de 1´´1/4, con dos entradas de manguitos. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | 15
| C | Unitats
laboratorio |  | 1 |  |  |  | 1
consultas |  | 7 |  |  |  | 7
vestuarios |  | 4 |  |  |  | 4
baños |  | 3 |  |  |  | 3
'01.10.01.005 | L | EJ23U002 | u | Grifo monomando para lavabo, de la casa ROCA modelo para vertedero a escoger por la DF, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio superior, con desagüe mecánico incorporado con salida de 1´´1/4, con dos entradas de manguitos. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | Grifo monomando para lavabo, de la casa ROCA modelo para vertedero a escoger por la DF, montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio superior, con desagüe mecánico incorporado con salida de 1´´1/4, con dos entradas de manguitos. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | 1
abocador |  | 1 |  |  |  | 1
'01.10.01.006 | L | EJ14BB11 | u | Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, marca ROCA modelo meridian, de color blanco, y conectado a la red de evacuación. Incluye cisterna doble de 3/6l. para inodoro, accionamiento manual con descarga dual de la casa ROCA compatible con el conjunto, colocada con fijaciones mecánicas. Incluye tapa y aro de supralit para inodoro con caida amortiguada. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, marca ROCA modelo meridian, de color blanco, y conectado a la red de evacuación. Incluye cisterna doble de 3/6l. para inodoro, accionamiento manual con descarga dual de la casa ROCA compatible con el conjunto, colocada con fijaciones mecánicas. Incluye tapa y aro de supralit para inodoro con caida amortiguada. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | 8
| C | Unitats
vestuarios |  | 4 |  |  |  | 4
baño privado |  | 2 |  |  |  | 2
baño público |  | 2 |  |  |  | 2
'01.10.01.007 | L | EJ46U003 | u | Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de aluminio recubierto de nilón, marca Simex referencia 02032 o equivalente, colocada con fijaciones mecánicas. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de aluminio recubierto de nilón, marca Simex referencia 02032 o equivalente, colocada con fijaciones mecánicas. Criterio de medición: Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. | 2
baños |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
| N | Capítol | 11 | EQUIPAMIENTOS
'01.11.001 | L | EQ51U002 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 250x60x2cm de encimera, 250x30x2cm frontal y laterales de 55x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 250x60x2cm de encimera, 250x30x2cm frontal y laterales de 55x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 1
| C | Unitats
consulta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.11.002 | L | EQ51U003 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 295x60x2cm de encimera, 250x30x2cm frontal y lateral de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 295x60x2cm de encimera, 250x30x2cm frontal y lateral de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 1
| C | Unitats
consulta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.11.003 | L | EQ51U005 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 210x60x2cm de encimera, 210x30x2cm frontal y lateral de 55x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 210x60x2cm de encimera, 210x30x2cm frontal y lateral de 55x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 1
| C | Unitats
consulta 3 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.11.004 | L | EQ51U006 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 305x60x2cm de encimera, 305x30x2cm frontal y lateraesl de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 305x60x2cm de encimera, 305x30x2cm frontal y lateraesl de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 1
| C | Unitats
consulta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.11.005 | L | EQ51U007 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 270x60x2cm de encimera, 270x30x2cm frontal y lateral de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 270x60x2cm de encimera, 270x30x2cm frontal y lateral de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 1
| C | Unitats
consulta 5 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.11.006 | L | EQ51U008 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 195x60x2cm de encimera, 195x30x2cm frontal y lateral de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 195x60x2cm de encimera, 195x30x2cm frontal y lateral de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 1
| C | Unitats
consulta 6 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.11.007 | L | EQ51U009 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 175x60x2cm de encimera, 175x30x2cm frontal y lateral de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 175x60x2cm de encimera, 175x30x2cm frontal y lateral de 60x30x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 1
| C | Unitats
consulta 7 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.11.008 | L | EQ51U010 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 160x60x2cm de encimera, 160x10x2cm frontal y sobre de 160x10x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 160x60x2cm de encimera, 160x10x2cm frontal y sobre de 160x10x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 2
| C | Unitats
vestuarios |  | 2 |  |  |  | 2
'01.11.009 | L | EQ51U011 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 260x60x2cm de encimera, 260x10x2cm frontal y sobre de 260x10x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 260x60x2cm de encimera, 260x10x2cm frontal y sobre de 260x10x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 1
| C | Unitats
bañi publico |  | 1 |  |  |  | 1
'01.11.010 | L | EQ51U012 | u | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 90x60x2cm de encimera, 90x10x2cm frontal y sobre de 90x10x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | Suministro y colocación de tablero y frontal de baño sintético SILESTONE grupo 1, modelo a escoger por la DF, acabado con canto doble, pulido y biselado de 90x60x2cm de encimera, 90x10x2cm frontal y sobre de 90x10x2cm, apoyado en estructura de soporte, donde se encajará el lavamanos. Incluye anclajes, sellado perimetral mediante cordón de 5mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, perfectament acabado, replanteado y trazado en el paramento de la situación del tablero. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del tablero encima de los elementos de soporte. Sellado y masillado de los puntos de encuentro. Criterio de medición: Se medirá el nombre de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. | 1
| C | Unitats
baño privado |  | 1 |  |  |  | 1
'01.11.011 | L | EQ71U001 | u | Conjunto de mueble para mostrador compuesto por dos niveles, el inferior de color corporativa (U963 ST15 Burdeos) por la parte exterior y blanco por la parte interior, a 80cm de altura y el superior de melamina color blanco a escoger por la DF hasta una altura de 115cm. El sobre es de melamina blanca en todo el conjunto, todo de aglomerado con melamina, montado sobre pies de acero inoxidable, precio alto, incluido herrajes para su montaje, colocado apoyado en el suelo y fijado a la pared. Todo según plano detalle. Criterio de medición: Unidad de cantidad colocada según las especificaciones de la DT. | Conjunto de mueble para mostrador compuesto por dos niveles, el inferior de color corporativa (U963 ST15 Burdeos) por la parte exterior y blanco por la parte interior, a 80cm de altura y el superior de melamina color blanco a escoger por la DF hasta una altura de 115cm. El sobre es de melamina blanca en todo el conjunto, todo de aglomerado con melamina, montado sobre pies de acero inoxidable, precio alto, incluido herrajes para su montaje, colocado apoyado en el suelo y fijado a la pared. Todo según plano detalle. Criterio de medición: Unidad de cantidad colocada según las especificaciones de la DT. | 1
mostrador 1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.11.012 | L | EQ54U001 | u | Conjunto de muebles bajos para toda la largada de la pared a una altura de 90cm de color a definir por la DF. Todo según detalle de planos y especificaciones de la DF. Criterio de medición: Unidades según especificaciones de proyecto. | Conjunto de muebles bajos para toda la largada de la pared a una altura de 90cm de color a definir por la DF. Todo según detalle de planos y especificaciones de la DF. Criterio de medición: Unidades según especificaciones de proyecto. | 1
laboratorio |  | 1 |  |  |  | 1
'01.11.013 | L | EQ54U015 | u | Cámara frigorifica prefabricada de midas descritas en plano. Inclou tots els mecanismes, ferratges i mitjans auxiliars per l'execució de la totalitat de la partida. Incluye todos los mecanismos, cerrajes i medidas auxiliares paa la totalidad de la partida. Criterio de medición: Unidades según especificaciones de proyecto. Todo según detalle de planos y especificaciones de la DF. | Cámara frigorifica prefabricada de midas descritas en plano. Inclou tots els mecanismes, ferratges i mitjans auxiliars per l'execució de la totalitat de la partida. Incluye todos los mecanismos, cerrajes i medidas auxiliares paa la totalidad de la partida. Criterio de medición: Unidades según especificaciones de proyecto. Todo según detalle de planos y especificaciones de la DF. | 3
laboratorio |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
| N | Capítol | 12 | AYUDAS DE ALBAÑILERIA
'01.12.001 | L | EY01U010 | pa | Trabajos de limpieza de final de obra por empresa especializada de pavimentos interiores y exteriores, cerramientos practicables y fijos interiores y exteriores, vidrios, paredes, locales humedos. A justificar mediante albaranes aprovados por la D.F. | Trabajos de limpieza de final de obra por empresa especializada de pavimentos interiores y exteriores, cerramientos practicables y fijos interiores y exteriores, vidrios, paredes, locales humedos. A justificar mediante albaranes aprovados por la D.F. | 1
pa |  | 1 |  |  |  | 1
'01.12.002 | L | EY01U002 | m2 | Ayuda de albañilería, para partidas de reparación y/o pequeñas modificaciones de obra. Remates de albañileria, enyesados, tapado de agujeros, masillados, pintados, cajones de cartón-yeso, pintado de zona afectadas por las obras. Partida de cobro íntegro. | Ayuda de albañilería, para partidas de reparación y/o pequeñas modificaciones de obra. Remates de albañileria, enyesados, tapado de agujeros, masillados, pintados, cajones de cartón-yeso, pintado de zona afectadas por las obras. Partida de cobro íntegro. | 80
obra |  | 5 | 2 | 8 |  | 80
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
| N | Capítol | 13 | CONTROL DE CALIDAD
'01.13.001 | L | CQ000001 | u | Aplicación de los ensayos de control de calidad según el Programa de Control de Calidad. | Aplicación de los ensayos de control de calidad según el Programa de Control de Calidad. | 1
obra |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
| N | Capítol | 14 | SEGURIDAD Y SALUD
'01.14.001 | L | SS000003 | u | Aplicación de las medidas de seguridad según el Estudio de Seguridad y Salud. | Aplicación de las medidas de seguridad según el Estudio de Seguridad y Salud. | 1
obra |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V0.1
| N | Capítol | 15 | GESTIÓN DE RESIDUOS
'01.15.001 | L | K2R540J0 | m3 | Transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 9 m3 de capacidad. Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la DF.La unidad de obra no incluye los gastos de vertido ni de mantenimiento del vertedero.Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. | Transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 9 m3 de capacidad. Criterio de medición: m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la DF.La unidad de obra no incluye los gastos de vertido ni de mantenimiento del vertedero.Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. | 569.8896
| C | m2 | m3 | grosor | %
= pared 5-10cm |  | 768.91 |  | 0.1 | 1.35 | 103.8029
= pared 10-15cm |  | 336.995 |  | 0.15 | 1.35 | 68.2415
= muro 20-30cm |  | 128.47 |  | 0.3 | 1.35 | 52.0303
= muro 65cm |  |  | 3.26 |  | 1.35 | 4.401
= arranque hoja y puertas |  | 2.1 | 53 | 0.05 | 1.35 | 7.5128
= arranque pavimento |  | 633.26 |  | 0.1 | 1.35 | 85.4901
= derribo falso techo |  | 633.26 |  | 0.07 | 1.35 | 59.8431
= inodoro |  | 0.4 | 12 | 0.6 | 1.35 | 3.888
= lavabo |  | 0.2 | 15 | 0.6 | 1.35 | 2.43
= retirada mobiliario |  |  | 100 |  | 1.35 | 135
derribos de obra |  | 500 |  | 0.07 | 1.35 | 47.25
'01.15.002 | L | K2RA73G1 | m3 | Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción incluido, según la LLEI 8/2008, de residuos mezclados inertes con una densidad 1,0 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002). Criterio de medición: m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente.La unidad de obra incluye todos los gastos por la disposición de cada tipo de residuo en el centro correspondiente.Incluye el canon de vertido del residuo a depósito controlado, según lo que determina la Ley 8/2008, el pago del cual queda suspendido según la Ley 7/2011.La empresa receptora del residuo facilitará al constructor la información necesaria para cumplimentar el certificado de disposición de residuos, de acuerdo con el articulo 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. | Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción incluido, según la LLEI 8/2008, de residuos mezclados inertes con una densidad 1,0 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002). Criterio de medición: m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente.La unidad de obra incluye todos los gastos por la disposición de cada tipo de residuo en el centro correspondiente.Incluye el canon de vertido del residuo a depósito controlado, según lo que determina la Ley 8/2008, el pago del cual queda suspendido según la Ley 7/2011.La empresa receptora del residuo facilitará al constructor la información necesaria para cumplimentar el certificado de disposición de residuos, de acuerdo con el articulo 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. | 569.889
=transport |  | 569.889 |  |  |  | 569.889